UDC

中华人民共和国国家标准

P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GB 50XXX-20XX

装饰石材工厂设计规范

Code for design of decoration stone plant

（征求意见稿） V3.0

201X-XX-XX　发布　　　　　　201X-XX-XX　实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

前　言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标[2011]17号)的要求，由中国建筑材料工业规划研究院和中材人工晶体研究院会同有关单位共同编制完成。

本规范共分15章和3个附录，主要内容有：总则、术语、设计规模及依据、厂址选择与总体规划、总图运输、荒料堆场、生产工艺、电气与自动化、建筑与结构、给水与排水、采暖、通风与空气调节、辅助生产设施、节能、环境保护、职业安全卫生等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由国家建筑材料工业标准定额总站负责日常管理，中国建筑材料工业规划研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄交中国建筑材料工业规划研究院（地址：北京西直门内北顺城街11号；邮政编码：100035），以供修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中国建筑材料工业规划研究院

中材人工晶体研究院

参编单位：(暂略)

参加单位：

主要起草人:

主要审查人：

目　次

1　总　则	1

2　术　语	2

3　设计规模及设计依据	3

3.1　设计规模	3

3.2　设计依据	3

4　厂址选择与总体规划	5

4.1　厂址选择	5

4.2　总体规划	6

5　总图运输	7

5.1　一般规定	7

5.2　总平面设计	8

5.3　交通运输	11

5.4　竖向设计	13

5.5　土方（或石方）工程	15

5.6　雨水排除	16

5.7　防洪工程	17

5.8　管线综合布置	18

5.9　绿化设计	21

6　荒料堆场	24

6.1　堆场规模及布置	24

6.2　装卸方法及机械	24

6.3　地面及道路	26

6.4　室内荒料堆场	26

7　生产工艺	28

7.1　一般规定	28

7.2　工艺及设备布置	28

7.3　生产工艺方案	31

7.4　生产工序	37

7.5　检验、包装和储存	51

8　电气及自动化	53

8.1　一般规定	53

8.2　供配电	53

8.3　变电所	55

8.4　车间配电	56

8.5　防雷接地	59

8.6　照　明	61

8.7　生产过程自动化	63

8.8　通　讯	64

9　建筑结构	66

9.1　一般规定	66

9.2　生产车间与辅助车间	67

9.3　生产管理及生活建筑	67

9.4　构筑物	68

9.5　建筑构造设计	68

9.6　主要结构选型	70

9.7　结构布置	70

9.8　设计荷载	71

9.9　结构计算	72

9.10　减振处理	72

10　给水与排水	74

10.1　一般规定	74

10.2　给　水	74

10.3　排　水	77

10.4　生产废水处理	78

10.5　消防用水	80

11　采暖、通风与空气调节	82

11.1　一般规定	82

11.2　采　暖	82

11.3　通　风	86

12　辅助生产设施	89

12.1　压缩空气站	89

12.2　地　磅	89

12.3　维修车间	89

13　节　能	91

13.1　一般规定	91

13.2　总图与建筑	91

13.3　工　艺	93

13.4　电力系统	93

13.5　辅助设施	94

14　环境保护	97

14.1　一般规定	97

14.2　废水污染防治	97

14.3　噪声及振动防治	98

14.4　固体废物污染防治	99

14.5　粉尘污染防治	99

15　职业安全卫生	101

15.1　一般规定	101

15.2　防火、防爆	101

15.3　防雷击	102

15.4　防电伤	102

15.5　防机械伤害	103

15.6　防噪声	104

15.7　防有害气体	104

15.8　防暑、防寒	104

附录A　装饰石材工厂建筑物（或构筑物）生产的火灾危险性类别、耐火等级及防火间距	105

附录B　装饰石材工厂各类地点噪声控制标准	106

附录C　生产车间及辅助建筑最低照度标准	107

附录D　地下管线与建筑物(或构筑物)之间的最小水平净距	108

附录E　地下管线之间的最小水平净距	109

附录F　地下管线之间的最小垂直净距	111

附录G　装饰石材工厂建筑物通风换气次数	112

附录H　收尘风管内的最小风速	113

本规范用词说明	114

引用标准名录	115

# 1　总　则

1.0.1　为在装饰石材工厂设计中，规范工厂建设，促进结构优化升级与资源综合利用、清洁生产、节能减排，做到安全可靠、技术先进、经济合理、保护环境，制定本规范。

1.0.2　本规范适用于新建、改建和扩建装饰石材工厂建设项目的设计。

1.0.3　装饰石材工厂设计应因地制宜，选用先进、适用、经济、可靠、节能的生产工艺与装备，设计方案应经过多方案的综合比较。对于改建、扩建项目应充分利用原有生产及辅助设施。

1.0.4　装饰石材工厂设计应按照现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的要求配备能源计量器具。

1.0.5　装饰石材工厂的装备不得选用国家明令淘汰的产品。

1.0.6　装饰石材工厂不得使用未经鉴定或检验的设备。

1.0.7　装饰石材工厂的设计除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2　术　语

2.0.1　整形

对荒料的不规则外形进行修边处理的过程。

2.0.2　定厚

采用金刚石磨头磨削加工方式，使大板毛板、条形毛板的厚度及表面粗糙度达到相应质量要求的加工过程。

2.0.3　背网

本规范特指用粘结剂将纤维网粘贴在板材背面，使板材强度得到提高的加工过程。

2.0.4　补胶

将粘接剂与石粉混合后，对半成品石材表面的崩边、崩角、孔洞、裂纹等缺陷处进行填充、粘接的过程。

2.0.6　对剖

使用金刚石刀具将一块板材剖分切割成两块板材的加工过程。

# 3　设计规模及设计依据

## 3.1　设计规模

3.1.1　装饰石材工厂的设计规模，应以主要产品种类年生产能力确定，异型石材可按年消耗原材料体积计算。

3.1.2　装饰石材工厂设计规模应符合表3.1.2的划分规定。

表3.1.2　装饰石材工厂设计规模

| 规模类型 | 板材产品生产量（万m2/a） | 异型石材原料年消耗量（m3/a） |
| --- | --- | --- |
| 大 型 | ≥30 | ≥3000 |
| 中 型 | 10～30 | 1000～3000 |
| 小 型 | ≤10 | ≤1000 |

## 3.2　设计依据

3.2.1　实行审批制的建设项目，在进行项目可行性研究时，应有批准的项目建议书（或项目预可行性研究报告）；在进行初步设计时，应有批准的项目可行性研究报告（含厂址选择报告）；在进行施工图设计时，应有批准的初步设计文件。

3.2.2　实行核准制的建设项目，在进行初步设计和施工图设计时，应有批准的项目申请报告（含厂址选择报告）。

3.2.3　石材工厂应根据下列基础资料进行设计：

1　生产规模和产品种类研究报告；

2　生产工艺研究报告（主要原料检测报告）；

3　工厂建设区工程勘察报告；

4　水源地及输水线路的地形图（1:2000～1:1000）或供水意向书（或协议书）；

5　供电与通讯意向书（或协议书）；

6　原料来源或供应意向书（或协议书）；

7　交通运输意向书（或协议书）；

8　主管部门同意征用建设用地的书面文件；

9　下列地形测量图：

1)　交通位置图；

2)　厂区地形图；初步设计阶段（1:2000～1:1000），施工图设计阶段（1:1000～1:500）。

10　建厂地区气象和水文资料（含厂区洪水资料）；

11　工厂所在地区地震烈度值；

12　建厂地区的城建规划；

13　环境影响评价报告；

14　节能评估报告；

15　安全评价报告；

16　排污许可证；

17　地方建筑材料价格及概、预算和技术经济资料；

18　其他相关材料。

# 4　厂址选择与总体规划

## 4.1　厂址选择

4.1.1　厂址选择应满足工业布局、地区建设规划和土地利用总体规划的要求。-

【条文说明】厂址选择涉及国家政策、法令、法规和标准规范，因此应严格执行有关的规定，并应符合国家现行有关防火、安全、交通运输、卫生、环境保护、防洪、抗震、节能、水土保持等规范的规定。

4.1.2　厂址选择应对建设规模、原料来源、产品流向、交通运输、供电、供水、企业协作条件、场地现有设施、环境保护、文物古迹保护、劳动力供应、施工条件等因素进行综合技术经济比较后确定。

4.1.3　厂址选择应合理利用土地和切实保护耕地。

【条文说明】必须贯彻执行珍惜和合理利用土地的方针，因地制宜，合理布置，节约用地，提高土地利用率。可利用荒地、劣地建厂，不得占用耕地。

4.1.4　厂址所在地的工程地质和水文地质条件应满足工程建设需要。

【条文说明】厂址选择时，应调查分析每个拟选厂址的区域地质、工程地质、水文地质、岩土种类、场地的稳定性、地基条件和地基承载力等。按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021和《建筑地基基础设计规范》GB 50007所确定的工程重要性等级和场地的复杂程度、地基的复杂程度等级来分析拟选厂址的工程地质和水文地质情况，作为厂址选择和方案比较的依据。

4.1.5　厂址宜靠近矿山、石材生产加工集中区或石材贸易集散地，并应符合下列条件：

1　避免压覆矿体；

2　应有方便、经济合理的交通运输条件；

3　应与城镇、居民区有一定的距离。

4.1.6　厂址应位于城镇和居住区全年主导风向的下风侧。

4.1.7　工厂的防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201的有关规定。场地标高宜高于防洪标准的洪水位以上0.5m。若低于上述标高时，厂区应设有防洪设施，并在初期工程中一次建成。当厂址位于山区时，应设计防洪、排洪的设施。

4.1.8　工厂设计防洪标准应符合表4.1.8的规定。

表4.1.8　工厂设计防洪标准

| 规模类别 | 防洪标准重现期（a） |
| --- | --- |
| 大型 | 100～50 |
| 中型 | 50～20 |
| 小型 | 20～10 |

4.1.9　工厂选址时，桥涵、隧道、车辆、码头等外部运输条件及运输方式应满足运输大规格荒料、大件设备的要求。

## 4.2　总体规划

4.2.1　工厂的总体规划应满足所在地区的区域规划、城镇规划、当地经济与社会发展规划、所在产业园区总体规划的要求。

【条文说明】厂区总体规划必须要符合当地的建设规划。主要是平面布局、规划控制指标、用地控制红线、建筑形式等，应与当地规划协调。

4.2.2　工厂的总体规划应与周边的交通、水、电基础设施、环境保护设施、生活服务设施等协调，并应充分利用现有配套协作条件。

【条文说明】应根据工厂所在地的生产、交通、公用设施及其发展条件，进行认真研究和方案比较，对工厂生产分区、自建的生活区、厂外交通运输线路及厂外自建的其他工程设施的位置进行统筹规划。

4.2.3　装饰石材工厂的总体规划应正确处理近期和远期的关系。

【条文说明】遵循的原则是：总体布局，分期实施，近期集中布置，远期预留发展。

4.2.4　工厂的总体规划应贯彻节约用地的原则，优先利用荒地、劣地及非耕地，并严格执行国家规定的土地使用审批程序。

4.2.5　工厂的总体规划应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348、《环境空气质量标准》GB 3096、《污水综合排放标准》GB 8978的规定，并应满足工厂所在地区管理部门对工业企业环境、卫生的要求。

4.2.6　外部运输方式的选择应符合下列规定：

1　厂外运输方式宜根据当地运输条件确定。

2　厂外道路与城镇公路的连接应平顺短捷。并应根据荒料运输的特点，对不能满足要求的道路做相应的改造。

4.2.7　厂外道路应满足城乡规划或当地交通运输规划的要求，并应合理利用现有的国家公路及城镇道路。

4.2.8　工厂内不应单独设置居住区。

# 5　总图运输

## 5.1　一般规定

5.1.1　总图运输设计应根据城市规划、生产规模、工艺流程、建设内容、交通运输、环保节能、安全卫生和厂区发展等要求，结合场地自然条件进行多方案技术经济比较，优选出布置协调、生产可靠、技术先进的总体设计。

【条文说明】工厂总体设计是总图运输设计的基础和前提。本条明确了总图设计的依据、原则和要求。

5.1.2　总平面设计应严格遵守国家土地政策和工业建设用地规定。

【条文说明】节省投资和节约用地是总图运输设计的两项重大任务，应贯穿设计始终。

5.1.3　建筑物（或构筑物）等设施应采用联合、集中布置，厂区功能分区及各项设施的布置应紧凑、合理。

【条文说明】建筑物（或构筑物）等设施采用集中、联合、多层布置方式可减少占地面积和运输环节，为采用连续运输创造条件。

5.1.4　改建、扩建的工厂总平面设计应充分利用现有的场地和设施，减少新征土地面积，减少建筑物拆迁面积。

【条文说明】本条要求通过改建（或扩建），使新老厂区总平面设计更趋于紧凑合理。

5.1.5　总平面设计应充分利用地形、地势、工程地质、水文地质等条件，合理布置建筑物（或构筑物）等有关设施。

【条文说明】合理布置建筑物（或构筑物）等设施，可以减少基建工程量，节约工程费用。

山区、丘陵地带，场地坡度大，建筑物（或构筑物）等设施平行等高线布置，既可减少土石方工程量，又可避免产生不均匀下沉。

5.1.6　总平面设计应合理地组织物流和人流。

【条文说明】合理地组织人流和物流，避免交叉干扰，使物料沿着短捷的路径，顺畅地输送到各生产部位，确保安全生产，降低运输成本。

5.1.7　总平面设计应进行多方案的技术经济比较，并应列出以下主要技术经济指标：

1　厂区用地面积（㎡）；

2　建筑物（或构筑物）用地面积及露天设备用地面积（㎡）；

3　荒料堆场及露天操作场用地面积（㎡）；

4　建筑系数（%）；

5　道路及广场用地面积（㎡）；

6　绿化占地面积（㎡）；

7　绿地率（%）；

8　场地平整费用。

## 5.2　总平面设计

5.2.1　工厂的总平面设计应合理划分功能区，各项设施的布置应紧凑协调、外形规整。

5.2.2　大型建筑物（或构筑物）和生产装备等应布置在土质均匀、地基承载能力大的地段，对较大、较深的地下建筑物（或构筑物），宜布置在地下水位较低的地段。

【条文说明】大型建筑物（或构筑物）、锯机基础等，布置在土质均匀、土壤允许承载力较大的地段，可以避免产生不均匀下沉，且节省地基工程费用。

较大、较深的地下建筑物（或构筑物），布置在地下水位较低的填方地段，可以减少土石方工程量和防水处理工程费用。

5.2.3　工厂应有荒料堆场、边角余料堆放场地、废渣和废水的处理场所。

5.2.4　荒料堆场布置应满足下列要求：

1　满足荒料储存及转运的要求，并应设置卸车货位及堆存场地，同时应配置吊装、转运设备。

2　荒料堆场长度和宽度应根据生产工艺布置和荒料储存量的要求确定；

3　荒料堆场应设置不小于4m宽的运输通道；

4　荒料堆场宜靠近锯切车间布置。

【条文说明】露天堆场是生产设施中一个重要环节，内含汽车卸车、储存、转运等生产流程，是总图运输设计中内容丰富、工作量大、影响面广的工程项目，故作出本条规定。

1　对露天堆场各生产环节的要求。

2　确定露天堆场长度和宽度的依据、考虑的因素，提出了储存量的要求。

4　对露天堆场竖向设计及雨水排除布置原则的规定。

5.2.5　总降压站宜靠近工厂负荷中心或主要用户。

5.2.6　变电所的布置应符合下列规定：

1　变电所应便于高压线的进线和出线；

2　变电所应避免设在有强烈振动的设施附近；

3　变电所应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。

【条文说明】变电所是企业生产的关键设施，应确保安全供电。

1　应考虑高压线的进出线对方位、走向和通廊宽度的要求，且有利扩建发展；

2　防止电气设备受到振动而损坏，造成停电事故；

3　应避免电气设备受到烟尘污染、有害气体的腐蚀或潮湿侵害，使绝缘电阻的功能下降，泄漏电流增大，造成短路事故。

5.2.7　压缩空气站的布置应符合下列规定：

1　压缩空气站应位于空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等的场所，并应位于上述场所全年最小频率风向的下风侧；

2　压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。储气罐宜布置在站房的北侧。

5.2.8　维修车间宜布置在生产区与厂前区之间，并应符合下列规定：

1　机械修理和电气修理设施宜布置在环境洁净，朝向、采光及通风条件较好的地段，并应有较方便的交通运输条件；

2　建筑维修设施的布置，宜位于厂区边缘或厂外独立的地段，并应有必要的露天操作场、堆场和方便的交通运输条件；

3　材料库宜靠近主要生产区和机修区布置，并应有室外堆场；

4　备品备件库宜靠近机修区布置；

5　中、小型装饰石材工厂可设置综合维修车间。

5.2.9　汽车衡的布置应位于有较多称量车辆行驶方向道路的右侧，并不应影响道路的正常行车。

【条文说明】机修、仓库区包括机械修理设施、备品备件及小型原材料仓库。中、小规模的装饰石材工厂可根据实际需要设综合维修车间，按功能分区，储存原材料、备品备件和设置机械维修区域。

5.2.10　成品仓库应根据成品出入方向、储存面积、运输方式等因素，按不同类别集中布置。

5.2.11　行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应布置在便于生产管理、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的地点。

5.2.12　行政办公及生活服务设施的用地面积不得超过项目总用地面积的7%。

【条文说明】国土资源部在《工业项目建设用地控制指标》的通知（国土资发[2008]24号）中明确规定，工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。并严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。

5.2.13　厂区出入口的数量不宜少于2个，并应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面设计等因素综合确定出入口的位置。

【条文说明】主要人流出入口宜与主要物流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧。

主要物流出入口应位于主要物流方位，靠近运输量大的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。

5.2.14　围墙至建筑物、道路和排水明沟的最小间距应符合表5.2.14的规定。

表5.2.14　围墙至建筑物、道路和排水明沟的最小间距表

| 注：1 表中间距除注明者外，围墙自中心线算起；建筑物自最外边轴线算起；道路为城市型时，自路面边缘算起；为公路型时，自路肩边缘算起； 名 称 | 至围墙最小间距（m） |
| --- | --- |
| 建筑物 | 5.00 |
| 道 路 | 1.00 |
| 排水明沟边缘 | 1.50 |

2　围墙至建筑物的间距，当条件困难时可适当减少；当设有消防通道时，其间距不应小于6m；

3　传达室、警卫室与围墙的间距不限。

5.2.15　在严寒及寒冷地区建厂时宜设置采暖锅炉房。锅炉房的布置应符合下列规定：

1　锅炉房应靠近热负荷中心布置，并宜设在厂前区附近或主要用热建筑与厂前区之间地势较低的地方。

2　锅炉房应设在厂前区、生活区全年或冬季最小频率风向的上风侧，并应有利于自然通风和采光。

3　锅炉房附近应有能存放5d～10d用煤的煤堆场和3d～5d灰渣堆场。堆场的位置应方便运输、有利防尘、符合防火要求。当锅炉房采用联合上煤、联合除渣时，还应有运煤、除渣设施用地。

4　锅炉房与邻近建筑物（或构筑物）之间的距离，应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016及本规范附录A的规定。

5.2.16　污水处理站的布置应符合下列规定：

1　污水处理站应布置在厂区全年或夏季最小频率风向的上风侧；

2　污水处理站宜位于厂区地下水流向的下游，地势较低的地段；

3　沿江河布置的污水处理站及排出口应位于厂区的下游；

4　污水处理站与水源地和居住区之间应有卫生防护距离；

5　污水处理站应靠近工厂污水排出口或城镇污水处理厂。

5.2.17　生产废水处理系统的布置应符合下列规定：

1　废水处理系统应布置在荒料锯切车间附近；

2　废水处理系统应布置在工厂地势较低的位置。

## 5.3　交通运输

5.3.1　厂内道路的布置应符合下列规定：

1　厂内道路应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求；

2　厂内道路应与厂区内主要建筑物轴线平行或垂直，且呈环行布置；个别边缘地段做尽头式布置时，应设回车场或回车道；

3　厂内道路路面标高应与竖向设计相协调，并应与雨水排除相适应。同时路面标高应低于附近车间室外散水坡脚标高；

4　厂内道路应与厂外道路连接方便、短捷；

5　厂房周围宜设置环形消防车道，当有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道；

6　建设工程施工道路应与永久性道路相结合。

【条文说明】本条规定是厂内道路布置应遵循的基本原则。厂区道路布置时以主干道把厂区划分为若干个分区，组成环状式道路网。当地形均较平坦，采用环形布置比较适宜。若在山区建厂，受地形条件限制道路呈环形布置有困难时，可根据厂区地形等条件因地制宜地决定布置形式。

5.3.2　厂内道路路面结构设计，除根据交通量、路基因素外，还应结合道路性质、当地材料、施工及养护维修条件，优选出经济合理的路面结构组合类型。

【条文说明】厂内道路路面结构类型应按使用要求和路基、气象、材料等条件选定，类型不宜过多。

5.3.3　厂内道路路面宽度应根据车辆通行和人行需要确定，并符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定。

5.3.4　厂内道路交叉口路面内缘转弯半径应根据其行驶车辆的类别确定，并应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4　厂内道路交叉口路面内边缘转弯半径表

| 道路类别 | 路面内边缘转弯半径（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主干道 | 次干道 | 支道 |
| 主干道 | 12～15 | 9～12 | 6～9 |
| 次干道 | 9～12 | 9～12 | 6～9 |
| 支道及车间引道 | 6～9 | 6～9 | 6～9 |

注：1　当场地受限制时，表列数值（6m半径除外）可适当减少。

2　供消防车通行单车道路面内缘转弯半径不得小于9m。

【条文说明】厂内道路交叉口路面内缘转弯半径设计可按表5.3.4选用，该表是根据现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的规定编列的。各值在场地条件受限制时可以适当减少。

5.3.5　厂内道路设计应考虑基建、检修期间大件设备运输与吊装的要求。

5.3.6　生产装置和建筑物的主要出入口，应根据需要设置与出入口或大门宽度相适应的引道或人行道，并就近与厂内道路连接。

5.3.7　消防车道的布置应符合下列规定：

1　消防车道应与厂区道路连通，且距离短捷；

2　消防车道的宽度不应小于3.5m。

5.3.8　厂区内人行道的布置应符合下列规定：

1　人行道的宽度不宜小于0.75m，沿主干道布置时可设为1.5m。当人行道宽度超过1.5m时宜按0.5m倍数递增；

2　人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面为无组织排水时可设为1.5m，当屋面为有组织排水时，应根据具体情况确定。

【条文说明】本条规定装饰石材工厂厂区内人行道布置的原则。

1　一个人行走所占宽度为：空手行走时约需0.6m，单手携物约需0.7m～0.8m，双手携物约需1.0m，一般情况按0.75m计。

2　当屋面为无组织排水时，人行道紧靠建筑物散水坡布置，行人势必受雨水溅射，故人行道与建筑物间最小净距以1.5m为宜。当屋面为有组织排水时，利用建筑物散水坡作为人行道时，需考虑以建筑物窗户开启不致妨碍通行来确定其距离。

5.3.9　厂区内道路的互相交叉宜采用平面交叉。平面交叉应设置在直线路段，并宜正交。当需要斜交时交叉角不宜小于45°。

【条文说明】选用较大的交叉角度，有利于运行安全。本条文对道路交叉角未做严格规定，仅规定不宜小于45°。

5.3.10　厂内主、次干道平面交叉处的纵坡应按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定执行。

5.3.11　厂内道路边缘至建筑物（或构筑物）的最小距离，应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

## 5.4　竖向设计

5.4.1　竖向设计应与总平面设计同时进行，且与厂区外现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地标高等相协调。竖向设计方案应根据生产、运输、防洪、排水、管线敷设及土方（或石方）工程等要求，结合地形和地质条件进行综合比较后确定。

【条文说明】本条是竖向设计总的原则要求，竖向设计方案必须经过综合比较，衡量的标准是为生产、管理、厂容和施工创造良好的条件，且使基建工程量和投资最少。

5.4.2　竖向设计应符合下列规定：

1　竖向设计应满足生产、运输要求；

2　竖向设计应有利于土地节约利用；

3　竖向设计应使厂区不被洪水、潮水及内涝水淹没；

4　竖向设计应合理利用自然地形，减少土方（或石方）、建筑物（或构筑物）基础、护坡和挡土墙等工程量；

5　填方、挖方工程应防止产生滑坡、塌方，山区建厂时应保护山坡植被；

6　竖向设计应充分利用和保护现有排水系统。当需要改变现有排水系统时，应保证新的排水系统水流顺畅；

7　竖向设计应适应厂区景观的要求；

8　分期建设的工程，在场地标高、运输线路坡度、排水系统等方面，应使近期与远期工程相协调。

【条文说明】本条是竖向设计应达到的总体要求：

2　在地形复杂的场地建厂时，竖向设计中设置过缓的放坡或较多的台阶，都会增加通道的宽度，不利于节约用地。

3　沿江、河、湖、海建设的企业，洪、潮、内涝水的危害是不可忽视的。

4　竖向设计的土方（或石方）、护坡、挡土墙等工程量，对建设投资和工期影响很大。

5　山区建厂对土方（或石方）工程如处理不当，填土或挖土会破坏山坡植被，产生水土流失等问题。

6　天然排水系统的形成有其自然发展规律，如处理不当，会造成冲刷、淤塞、水流不畅等后果。

7　工厂是城市的一个组成部分，厂区围墙、地面标高应与周围环境相协调。

8　竖向设计应避免只管近期，不顾远期，从而给远期工程建设和经营带来困难。

5.4.3　竖向设计应根据场地的地形和地质条件、厂区面积、建筑物大小、生产工艺、运输方式、建筑密度、管线敷设、施工方法等因素合理选择。

【条文说明】竖向设计形式可采用平坡式或阶梯式。

5.4.4　场地设计标高的确定，除应保证场地不被洪水、潮水和内涝水淹没外，尚应符合下列规定：

1　场地设计标高应与城镇、相邻企业和居住区的标高相适应；

2　场地设计标高应具备方便生产联系、满足运输及排水设施的技术条件；

3　场地设计标高应在满足本条第1款及第2款要求的前提下，减少土方（或石方）工程量。

5.4.5　场地的平整坡度应有利于排水，最大坡度应根据土质、植被、铺砌、运输等条件确定。

5.4.6　工业建筑的室内地坪标高应高出室外场地地面设计标高0.15m～0.20m；民用建筑的室内地坪标高应高出室外场地地面设计标高0.30m～0.60m。

【条文说明】建筑物位于排水条件不良地段和有特殊防潮要求、有贵重设备或受淹后损失大的车间和仓库，应根据需要加大建筑物的室内外高差。有运输要求的建筑物室内地坪标高应与运输线路标高相协调。

5.4.7　厂区出入口的路面标高宜高出厂外路面标高。

【条文说明】如果厂区外标高高于厂内标高，在出入口处应做横跨道路的条状雨水口。

5.4.8　工业企业场地自然坡度大于5％时，厂区竖向宜采用阶梯式布置，阶梯的划分应符合下列规定：

1　阶梯划分应与地形及总平面设计相适应；

2　生产联系密切的建筑物（或构筑物）应布置在同一台阶或相邻台阶上；

3　台阶的长边宜平行等高线布置；

4　台阶的宽度应满足建筑物（或构筑物）、运输线路、管线和绿化等布置要求，以及操作、检修、消防和施工等需要；

5　台阶的高度应按生产要求及地形和地质条件，结合台阶间运输联系等因素综合确定，并宜取1m～4m。

【条文说明】本条是对厂区的竖向布置做的规定。

1　本款主要是为便于生产管理，节省运输费用；

2　如果工厂受运输条件限制，应将要求道路坡度小的厂房布置在同一台阶；

3　可节省土方（或石方）及护坡支挡构筑物、建筑物基础等的投资；

4　本款是决定台阶宽度应考虑的因素。

## 5.5　土方（或石方）工程

5.5.1　场地平整中的表土处理应符合下列规定：

1　填方地段基底较好的表土，应碾压密实后再进行填土；

2　建筑物（或构筑物）、道路和管线的填方地段，当表层为有机质含量大于8%的耕土或表土、淤泥和腐植土等时，应先挖除或处理后方能填土；

3　场地平整时，宜先将表层耕土挖出0.15m～0.3m，并集中堆放。

【条文说明】本条是对土方（或石方）工程中表土处理的规定。

1　本款根据现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ 201的相关规定编写。

2　本款参考现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007及《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ 201的相关规定编写。

3　主要是为贫瘠地区绿化创造条件和节省劳力。挖出的表层耕土可作为绿化及复土造田之用。

5.5.2　场地平整时，填方地段应分层压实。黏性土的填方压实系数为：建筑地段不应小于0.9；近期预留地段不应小于0.85。

【条文说明】本条所提建筑地段黏性土的填方压实系数，是广义地指房屋、道路、管线的建筑地段的压实系数。

5.5.3　土方（或石方）量的平衡，除场地平整的土方（或石方）外，尚应包括建筑物（或构筑物）基础及室内回填土、地下构筑物、管线沟槽、排水沟、道路等工程的土方量，并应考虑表土（含腐植土、淤泥等）的清除和回填量以及土方（或石方）松散量。

【条文说明】本条所列的各项填、挖方量平衡计算中，如有遗漏，往往会造成缺土或余土。

5.5.4　场地平整土方（或石方）的施工质量，应符合国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定。

## 5.6　雨水排除

5.6.1　厂区宜设置雨水收集、利用系统，综合利用雨水。

【条文说明】厂区可以安装简单的雨水收集和利用设施，雨水通过这些设施收集到一起，经过简单的过滤处理，可用来建设观赏水景、浇灌厂区绿地、冲刷路面或供行政办公区洗车和冲马桶。

5.6.2　厂区应有完整、有效的雨水排除系统。排除雨水可选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式。

【条文说明】决定厂区雨水排除方式的因素很多，场地排水方式可参考下列条件选择：

1　当降雨量小、土壤渗透性强、不产生径流或虽有少量径流，但场地人员稀少，允许少量短时积水地段时，可采用自然渗透方式。

2　场地平坦、建筑和管线密集地区、埋管施工及排水出口无困难时，应采用暗管。

3　建筑和管线密度小，采用重点式平土的场地、厂区边缘地带、设置暗管排雨水有困难的地段，应采用明沟排水。

5.6.3　计算厂区雨水排水流量应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

5.6.4　排水明沟宜沿道路布置。

【条文说明】明沟沿道路布置，一是有利于道路路基排水，二是使场地不被明沟分割开，保证场地的完整。

5.6.5　排水明沟的铺砌方式应根据所处地段的土质和流速等情况确定。其最小宽度不宜小于0.4m，沟起点最小深度不应小于0.2m。沟底纵坡宜为5‰～20‰，最小可采用3‰，个别地形平坦的困难地段可采用2‰。

5.6.6　厂区的排水明沟宜采用矩形或梯形断面。明沟起点的深度不宜小于0.2m，矩形明沟的沟底宽度不应小于0.4m，梯形明沟的沟底宽度不应小于0.3m。明沟的纵坡不应小于0.3%；在地形平坦的困难地段不应小于0.2%。

【条文说明】厂区内宜采用占地小、便于加盖板的矩形明沟。在建筑密度小、采用重点式竖向设计地段及厂区边缘地带，采用梯形明沟为宜。三角形明沟断面小、流量小，只有在特殊情况下，如在岩石地段和流量较小地段才采用。

本条规定了排水沟宽度的最小值，考虑了清理沟底污物的最小宽度。

明沟的纵坡最小值，是保证水向低处流的最小坡度值，有条件时，宜大于此值。

沟顶高出计算水位0.2m是安全标高。

5.6.7　雨水口应位于集水方便、与雨水管道有良好连接条件的地段。雨水口的间距宜为25m～50m。当道路纵坡大于2%时，雨水口的间距可大于50m。雨水口形式、数量和布置，应根据具体情况和计算确定。当道路的坡段较短时，可在最低点处集中收水，其雨水口的数量应适当增加。

【条文说明】雨水口的间距与降雨量、汇水面积、场地坡度、土质情况等因素有关。本条规定的距离是根据现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的规定编写的。

5.6.8　排出厂外的雨水应避免对其他工程设施或农田造成危害。

5.6.9　在山坡地带建厂时，应在厂区上方设置山坡截水沟。截水沟至厂区挖方坡顶的距离不宜小于5m。当挖方边坡不高或截水沟铺砌加固时，此距离不应小于2.5m。

【条文说明】截水沟离厂区挖方坡顶距离是参考公路及铁路路基横断面做法确定的。此距离不应太近，否则截水沟内水渗入边坡，影响边坡稳定。但也不宜太远，否则中间面积加大，其积水量增加危害厂区。

5.6.10　截水沟不应穿过厂区。必须穿过时，穿过厂区地段的截水沟应从建筑密度较小地段穿过，并应加盖铺砌。

## 5.7　防洪工程

5.7.1　当厂区临近江、河、湖水系，有被洪水淹没可能时，或靠近山坡，有被山洪冲袭可能时，应设置防洪工程。

【条文说明】本条所称防洪工程专指防洪堤、防洪沟。

5.7.2　防洪堤顶的设计标高，应高出设计防洪标准水位0.5m以上，如有波浪侵袭和壅水影响，尚应增加波浪侵袭高度和壅水高度。

【条文说明】本条按照现行国家标准《城市防洪工程设计规范》CJJ 50有关规定制定。

5.7.3　当防洪堤内的积水形成内涝时，可向湖、塘、沟谷等低地自流排除；如内涝水位较高而不能自流排除时，应采用机械排涝措施。

5.7.4　山区建厂时应在靠山坡一侧设置防洪沟，防止山洪冲袭厂区，可采用顺山坡，由高向低将山洪引入自然水系或低洼沟谷排走；防洪沟跨越沟谷地段，可局部筑堤沟或设渡槽通过；防洪沟排出口应铺砌加固；防洪沟不得直接接至农田耕地，如能与农田水利结合，则应与当地主管部门协商并取得书面协议文件。

【条文说明】本条为防山洪的防洪沟设计原则及排出口注意事项，强调“取得书面协议文件”的重要性。

5.7.5　防洪沟宜分段向厂区两端沿短捷路线分散布置，利用地形减少挖方及铺砌加固工程量；防洪沟不宜穿过厂区，必须穿越时，应从建筑密度较小地段穿过，并应铺砌加固，或做成暗沟、涵洞，但涵洞上方不得布置永久性建筑物。

5.7.6　当防洪沟设置在厂区挖方坡顶时，防洪沟与坡顶距离不宜小于5m；当挖方边坡不高或防洪沟铺砌加固时，此距离不应小于2.5m。

【条文说明】按现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定制定。

5.7.7　防洪沟紧靠厂区围墙以外布置时，沟墙及沟底应做浆砌或混凝土铺砌。铺砌段至坡顶的边坡，应按土质情况采用不同的防护方式。防洪沟转角处应采用平曲线连接，曲线最小半径为水面宽度的5倍～10倍。

5.7.8　防洪沟的断面尺寸，应按设计洪水流量及防洪纵坡等条件计算后，经过多方案比较确定。设计沟深应满足设计水深加0.2m的要求。当沟底宽度有变化时，中间应设置6m～10m的过渡段。

## 5.8　管线综合布置

5.8.1　管线综合布置应与装饰石材工厂总平面设计、竖向设计和绿化布置相结合，统一规划。管线之间、管线与建筑物（或构筑物）、道路等之间在平面及竖向上应相互协调，紧凑合理。

【条文说明】管线综合布置是装饰石材工厂总平面设计工作的重要组成部分，是衡量工厂总图布置合理程度的标准之一。各种管线的性质、用途和技术要求各不相同，互相联系、互相影响，在总平面设计时应统筹安排，合理的进行综合布置。

5.8.2　管线的敷设方式应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合确定。

【条文说明】管线敷设方式有地上和地上两大类。地上敷设方式有管架、低架、管墩及建筑物支撑式。地下敷设方式有直埋式、管沟式和共沟式。

5.8.3　管线综合布置在满足生产、安全、检修的条件下宜采用共架、共沟布置。

【条文说明】管线用地在企业用地中占有一定的比例，综合敷设管线可以节约用地。

5.8.4　管线综合布置宜将管线布置在规划的管线通道内，管线通道应与道路、界区控制线平行布置。

【条文说明】管线通道与道路和界区控制线平行是合理利用土地的有效方式之一，也是布置原则之一。

5.8.5　管线综合布置应减少管线与道路交叉。当管线与道路交叉时应力求正交，在困难条件下，其交叉角不宜小于45°。

5.8.6　山区建厂时应充分利用地形敷设管线，避免山洪、泥石流及其他不良地质对管线的危害。

【条文说明】5.8.5、5.8.6此两条均是为了保护管线，保证安全生产、减少投资、方便交通运输而制定的。

5.8.7　分期建设的企业，管线布置应全面规划，近期集中，远近结合。近期管线穿越远期用地时，不得影响远期土地的使用。

【条文说明】为了防止近、远期工程的管线布置处理不当而形成不合理的布局，造成土地浪费、布置混乱、生产环境不佳，并给施工、检修、生产和经营带来诸多不便。

5.8.8　管线综合布置时，干管应布置在用户较多或支管较多的一侧；或将管线分类布置在管线通道内。管线综合布置宜按下列顺序，自界区控制线向道路方向布置：

1　电信电缆；

2　电力电缆；

3　热力管道；

4　各种工艺管道及压缩空气、煤气等管道和管架；

5　生产及生活给水管道；

6　工业废水（含生产废水及生产污水）管道；

7　生活污水管道；

8　消防水管道；

9　雨水排水管道；

10　照明及电信杆柱。

【条文说明】在满足安全生产、施工及检修要求的前提下，管线布置应满足节约用地，同时需考虑其不受建筑物与构筑物基础压力的影响及符合卫生要求。

5.8.9　改建、扩建工程中的管线综合布置不应妨碍现有管线的正常使用。当管线净距不能满足本规范附录D～附录F的规定时，可采取有效措施后适当缩小净距。

【条文说明】改、扩建工程往往有许多限制因素，约束多、难度大，在不能满足本规范中规定的管线间最小水平净距值时，结合具体情况，可适当减小净距，但减小净距的范围宜在10%～15%之间。

5.8.10　地下管线的布置应按管线类别相同和埋深相近的原则，合理地集中布置相互平行的地下管线、管沟，不应平行重叠敷设。

5.8.11　地下管线和管沟不应布置在建筑物（或构筑物）的基础压力影响范围内，并应考虑管线、管沟在施工和检修开挖时，对建筑物（或构筑物）基础的影响。

5.8.12　地下管线和管沟不宜平行敷设在道路下面，当条件不允许时，可将检修少或检修时对路面损坏小的管线敷设在路面下，并应符合本规范附录D～附录F的规定。

【条文说明】地下管线、管沟布置在道路下面，若发生事故大修时，需开挖路面造成交通不畅。

5.8.13　管线共沟敷设应符合下列规定：

1　热力管道不应与电力、电信电缆和物料压力管道共沟；

2　排水管道应布置在沟底；

3　可燃液体、可燃气体管道不应共沟敷设，并应与消防水管共沟敷设。

【条文说明】1　热力管道指蒸汽管、热水管等。由于目前隔热材料、施工技术、检修手段的限制，致使环境温度比较高，会对电缆、压力管道内介质产生不利影响。

2　排水管道包括污染严重的生产污水、生活污水及污染较轻的生产废水与雨水管道。排水管道接口常会产生漏水应将排水管道设置在沟底。

5.8.14　地下管线与建筑物（或构筑物）之间的最小水平净距不应小于本规范附录D的规定；其中湿陷性黄土地区尚应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025的有关规定。

5.8.15　地下管线之间的最小水平净距不宜小于本规范附录E的规定。

5.8.16　地下管线之间的最小垂直净距不宜小于本规范附录F的规定。

【条文说明】5.8.14～5.8.16　此3条是在调查和总结设计实践经验的基础上，参照给水、排水、城镇燃气、电力、锅炉房、通讯等有关现行国家标准以及总图运输规范制定的。条文是在满足安全、管线施工、维护检修、减少相互间有害影响的条件下，达到安全生产、节约用地、减少能耗、降低成本的目的而制定的。

5.8.17　地上管线的敷设可采用管架、低架、管墩及建筑物（或构筑物）支撑方式。

【条文说明】敷设方式应根据生产安全、介质性质、生产操作、维修管理、交通运输和厂容等因素综合考虑比较后确定。

5.8.18　管架的布置应符合下列规定：

1　管架的净空高度及基础位置不应影响交通运输、消防及检修；

2　管架不宜妨碍建筑物的自然采光与通风；

3　敷设有可燃性、爆炸危险性介质管道的管架与下列设施的安全距离应符合相应规范的规定：

1）生产、储存和装卸甲、乙类火灾危险性物料的设施；

2）明火作业的设施。

【条文说明】本条强调可燃、易爆危险介质管道与储存、装卸甲、乙类火灾危险物料的设施应保持有安全距离。本条中所指的甲、乙类火灾危险性物料分类是按现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定划分的。

5.8.19　有甲、乙类火灾危险性介质的管道除使用该管线的建筑物（或构筑物）外，均不得采用建筑物（或构筑物）支撑式敷设。

【条文说明】防止管道内危险性介质一旦外泄或发生事故，对与其无关的建筑物（或构筑物）造成危害，同时也防止了上述建筑物（或构筑物）或内部设备一旦发生事故，对有危险性介质的管道造成损坏，从而带来二次灾害。

5.8.20　架空电力线路的敷设、架空通信线路的布置、管架与建筑物（或构筑物）的最小水平净距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

## 5.9　绿化设计

5.9.1　装饰石材工厂绿化设计应根据环境保护及厂容、景观的要求，结合当地自然条件、植物生态习性、抗污性能和苗木来源，合理确定各类植物的比例及配置方式。

【条文说明】用绿化消除和减少生产过程中所产生的有害气体、粉尘和噪声对环境的污染，改善生产和生活条件，具有良好的效果。

合理地确定乔木与灌木、落叶与常绿、针叶与阔叶、观赏与一般植物的比例，以及采用条栽、丛植、对植、孤植等的配置方式。

5.9.2　绿化布置应符合下列规定：

1　绿化布置应在非建筑地段及零星空地进行；

2　绿化布置应利用管架、栈桥、架空线路等设施的下面及地下管线带上面的场地；

3　绿化布置应满足生产、检修、运输、安全、卫生及防火要求，不应与建筑物（或构筑物）及地下设施相互影响。

【条文说明】《工业项目建设用地控制指标》的通知（国土资发[2008]24号）中明确规定，工业项目建设绿地率不得超过20%。

1　对房前屋后、路边、围墙边角的空地进行绿化。

2　利用管架、栈桥、架空线路等设施下面场地及地下管线带地面布置绿化。

3　应避免对环境洁净度要求较高的生产车间或建筑物附近，种植带花絮、绒毛的树木。

5.9.3　绿化布置宜以下列地段为重点：

1　进厂主干道及主要出入口；

2　生产管理区；

3　生产车间、装置及辅助建筑物；

4　散发有害气体、粉尘及产生高噪声的生产车间、装置及堆场；

5　受雨水冲刷的地段；

6　厂区生活服务设施周围；

7　厂区围墙内周边地带。

【条文说明】本条所推荐的重点绿化地段是在总结企业绿化实践经验的基础上提出的，执行中应根据工程条件灵活掌握，不局限本条所列地段。

5.9.4　受风沙侵袭的企业应在厂区受风沙侵袭季节盛行风向的上风侧设置半通透结构的防风林带。对环境构成污染的灰渣场、原料和燃料堆场，应视全年盛行风向和对环境的污染情况设置紧密结构的防护林带。

【条文说明】林带的种类按结构型式可分为通透结构、半通透结构、紧密结构和复式结构（由前三种型式组成的混合林带）林带四种，不同结构的林带其用途亦不同。

用于厂区防风固沙的林带宜采用半通透结构，林带宽度为20m～50m，林带间距为50m～100m。通常以乔木为主体，乔木株行距一般采用2m×3m。

用于厂区卫生防护的林带宜采用紧密结构，乔、灌木混交林，按1：1隔株或隔行栽植，株距0.5m，行距1.0m。

5.9.5　高噪声源车间周围的绿化宜采用减噪力强的乔、灌木，并形成复层混交林地。

【条文说明】装饰石材工厂内产生高噪声的噪声源，如原料锯切、风机房等，噪声级达到100 dB～110dB，可以利用植物自身浓密的树冠衰减噪声。

以下树枝厚度为200㎜～250㎜时，其隔声能力如表1所示。

表1　树的隔声能力

| 项 目 | 槭 树 | 构 树 | 椴 树 | 云 杉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大隔声能力（dB（A）） | 15.5 | 11.0 | 9.0 | 5.0 |
| 平均隔声能力（dB（A）） | 7.1 | 6.0 | 4.5 | 2.3 |

5.9.6　粉尘大的车间周围的绿化应选择滞尘效果好的乔木与灌木，并形成绿化带。在区域盛行风向的上风侧，应布置透风绿化带；在区域盛行风向的下风侧，应布置不透风绿化带。

【条文说明】透风绿化带可组织气流，使通过粉尘大的车间的风速加大，有利于促进粉尘向外扩散；不透风绿化带能有效的滞留、减少粉尘的影响范围。

5.9.7　生产管理区和主要出入口的绿化布置应具有较好的观赏及美化效果。

【条文说明】生产管理区和主要出入口的绿化布置从植物的选择上偏重于常绿与观赏；从品种上着意于树、花、草的合理配比；从布置上采用条、丛、孤、对植等多种灵活手法，组成多层次的丰富多彩的植物景观。

5.9.8　道路两侧宜布置行道树。

【条文说明】行道树对于改善厂区气候和夏季人行环境具有明显效果，也是企业绿化的重要组成部分。

5.9.9　道路弯道及交叉口附近的绿化布置，应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22中行车视距的规定。

【条文说明】在交叉路口栽种乔、灌木，乔木株距4m～5m，灌木高度应低于司机视线。

5.9.10　在有条件的生产车间或建筑物墙面、挡土墙顶及护坡等地段宜布置垂直绿化。

【条文说明】“垂直绿化”就是利用长枝条类植物所特有的下垂效果来对垂直或斜面进行绿化。常见的垂直绿化有以下几种方式：

1　在建筑物的外墙、围墙、围栅前沿墙根栽种攀缘类植物（如爬山虎、五叶地锦等）；

2　在挡土墙顶栽种长枝条类植物（如迎春、蔷薇等）；

3　在人工边坡(或自然边坡)的坡面上种植攀缘类植物。

5.9.11　树木与建筑物（或构筑物）及地下管线的最小间距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。

# 6　荒料堆场

## 6.1　堆场规模及布置

6.1.1　荒料堆场应具有装卸、存储、取用石材荒料的功能。

6.1.2　荒料堆场按照存放地点可分成露天堆场和室内堆场。

6.1.3　荒料堆场的规模，应根据荒料的流量、存放周转期、场地利用率、荒料堆码高度等因素综合确定，并应按表6.1.3划分，

表6.1.3　荒料堆场的规模（m3）

| 分 类 | 荒料存储量 |  |
| --- | --- | --- |
| 大 型 |  | ≥ 20,000 |
| 中 型 |  | 8,000～20,000 |
| 小 型 |  | ≤ 8,000 |

6.1.4　大、中型荒料堆场可划分若干独立的存储区。

6.1.5　装卸区可设置在荒料场通道旁。

6.1.6　取用区宜设置在靠近荒料锯切车间一侧。

## 6.2　装卸方法及机械

6.2.1　荒料的装卸方法和装卸设备应根据装卸特点、荒料堆场的用途和大小等因素确定；所选设备的性能应满足安全可靠、实用高效的要求。

6.2.2　应统筹考虑荒料堆场内起重机械的布置和作业区间，起重机械的工作范围应覆盖荒料堆场内的各个分区，并应满足荒料车的位置要求。

【条文说明】荒料堆场内各个分区之间的荒料转运除了使用运输车辆、叉装机或叉车外，还可使用荒料车（指运送或转运荒料的承载设备），要求各分区的起重机械的工作范围能够覆盖到荒料车。

6.2.3　如受场地限制，荒料场的部分位置未被起重机的工作范围覆盖，应选择叉车、汽车吊设备等设备转运荒料。

【条文说明】荒料堆场内可配置相应能力的叉装机、叉车等移动式机械辅助装卸荒料，用于门式起重机工作范围之外所需荒料的移动或装车。

6.2.4　各个独立荒料堆场之间可设置荒料的转运设施。

6.2.5　应选用吊钩门式起重机用于荒料的装卸、码垛、吊离，特殊情况可采用叉车、汽车吊等其他吊装设备；吊装设备的选型应符合下列规定：

1　吊运荒料的起重机的起重能力应满足加工厂或荒料堆场设计时确定的最大荒料规格重量1.25倍的要求；

2　起重机的数量应根据装卸、堆码、取用荒料的频度、转运距离等实际需要确定，吊钩门式起重机的转运距离可按80m～100m设置1台设备配备；

3　起重机的跨度应符合《起重机设计规范》GB/T 3811等相关国家或行业标准的规定；

4　起重机的悬臂有效长度可根据实际需要经计算确定；

5　用于荒料吊运起重机的最大起升工作高度应满足设计荒料堆场最大堆放荒料高度的要求。起升高度应等于最大堆码高度与单件荒料最大高度之和再加2m的余量，宜为9m～12m；

6　门式起重机宜采用安全滑触线的供电方式，小型荒料堆场可采用卷盘式供电方式；

7　门式起重机运行轨道底面应高出荒料场地面0.1m以上；

【条文说明】运行轨道高出地面是为了防止轨道底面积水而侵蚀轨道螺钉。

8　为起重机配套的安全设施应符合现行国家标准《起重机安全规范》GB 6067的规定。

6.2.6　当荒料需要使用集装箱装运入（或运出）荒料堆场时，应安装固定式荒料卸料台，并应满足下列要求：

1　结构强度、刚度应满足支撑包括最大规格荒料和集装箱等辅助装置在内的重量要求；

2　装卸荒料的工作台高度应与运输车辆上集装箱底面的高度一致；

3　荒料卸料台的拖拽动力应满足装卸最大规格荒料的重量要求；

4　荒料卸料台的工作位置应位于荒料装运起重机工作范围之内，并保证荒料运输车辆具有足够的行驶空间。

6.2.7　根据实际生产需要，可在荒料的取用区域安装翻料机、整形设备和荒料车，并应符合下列规定：

1　翻料机可翻转荒料的重量应满足最大荒料规格重量1.25倍的要求；

2　根据荒料材质不同，可选择门架式单锯条整形机、移动或固定式串珠绳整形机、固定式链臂锯整形机或带锯整形机、单锯片整形机等整形设备；

3　荒料车的承载能力应满足装运最大规格或最多数量荒料和荒料车的重量要求。

【条文说明】翻料机是用于将荒料翻转、使其处于有利生产加工的空间状态的设备。

## 6.3　地面及道路

6.3.1　荒料堆场的地面设计应符合下列规定：

1　荒料堆场的地基应进行预处理，处理范围为超出堆场外缘宽度不应小于5m；地基耐压强度（承载力特征值）应满足单位面积存放荒料的重量；

2　荒料堆场附近有建筑物、构筑物或其他设施时，应计算荒料堆料对其地基的影响，并对地基的差异沉降或挤压，采取相应的加固和保护措施；

3　荒料堆场宜进行地面硬化处理；

【条文说明】应在荒料堆场的地基上铺垫砂子或碎石，然后用大型压路机械将地基碾压平实，也可在地基上铺设混凝土地面。

4　荒料堆场应中间稍高、两侧略低，坡度宜为3‰～5‰ 。

6.3.2　设置多个荒料堆场的石材加工厂，应将这些堆场的地面选在同一标高；

【条文说明】多个荒料堆场地面处于同一标高时，只需考虑平面运输方式解决它们之间的荒料的转运，可避免能耗更大的立体转运环节。

6.3.3　荒料堆场各区域的标高，应兼顾相关生产车间、厂区道路的各个标高以及综合排水要求。

6.3.4　荒料堆场应有完整、有效的雨水排泄系统。

【条文说明】荒料堆场的雨水排泄系统，可保证排水顺畅，防止雨水侵蚀使地基下沉。

## 6.4　室内荒料堆场

6.4.1　室内荒料堆场宜采用库房结构，库房的跨度可根据需要确定。

6.4.2　室内荒料堆场的平面设计，应考虑运输道路的相互贯通。

【条文说明】在室内荒料堆场平面设计时，应考虑运输道路的相互贯通，以满足装运荒料的汽车、叉装机或叉车行驶，方便荒料的装卸和进出。

6.4.3　室内荒料堆场地面应进行硬化处理，地基耐压强度（承载力特征值）应满足单位面积存放荒料的重量；设计中应考虑荒料对库房地基的影响，并应对沉降或挤压采取相应的措施。

6.4.4　室内荒料堆场的起重设备宜选用门式起重机或桥式起重机，并应符合下列规定：

1　起重设备的承载能力应符合装运最大规格荒料的重量要求；

2　起重设备的工作范围应覆盖室内荒料堆场；

3　室内荒料堆场与加工车间处于同一车间内时，起重机的工作范围应满足车间荒料车工作位置要求；

4　如受场地限制，室内荒料堆场的部分位置未被起重机的工作范围覆盖，应选择其他转运方法。

# 7　生产工艺

## 7.1　一般规定

7.1.1　石材生产的工艺和设备选型应符合下列规定

1　生产线的设计，应根据石材的材质、规格和工艺流程，按照经济适用、有利于企业发展的原则确定生产线机械化程度或自动化水平；

2　应根据石材品种、产品类型、设计规模、原材料来源、水电供应、气候、运输以及建厂条件等因素确定生产工艺方案、选择加工设备；

3　应采用有利于提高石材资源综合利用水平、提高生产效率、减小污染的新技术、新工艺和新设备；

4　在满足成品与半成品质量要求前提下，应减少生产工艺环节，缩短物料运输距离；

5　应选择生产工艺可靠、低噪音、低污染、低能耗、管理维修方便、节省投资的工艺方案和设备；

6　生产设备及辅助设备宜选择同类型号；

7　工艺流程方案的设计应简洁、流畅，避免物流、人流交叉相互影响。

7.1.2　生产线的工艺布置应符合下列规定：

1　生产线工艺布置应满足产品生产流程的要求，并宜留有合理的发展空间；

2　生产线工艺布置应根据工艺流程和设备选型综合确定，并应在平面和空间布置上满足施工、安装、操作、维修、监测和通行的要求；

3　露天布置的生产线应满足安全、生产操作、维护检修及现行国家环境保护法规要求。

## 7.2　工艺及设备布置

7.2.1　生产设备的设计年利用率应按产品产量、交货期、生产方法、生产工艺的复杂程度、主要生产设备的类型、使用条件和配件供应条件等因素确定，主要生产设备设计年利用率宜按照表7.2.1推荐的参数选取。

表7.2.1　主要生产设备设计年利用率

| 生产设备名称 | 设计年利用率（%） |
| --- | --- |
| 大理石排锯 | 80～85 |
| 花岗石砂锯 | 75～80 |
| 金刚石圆盘锯石机 | 60～80 |
| 数控金刚石串珠锯 | 65～80 |
| 数控加工中心 | 65～80 |
| 自动连续磨抛机 | 70～90 |
| 红外线桥式切割机 | 80～90 |
| 弧板自动磨机 | 65～70 |
| 补胶线 | 70～90 |
| 曲直磨边机 | 60～75 |
| 造型设备 | 65～85 |
| 人造合成石荒料成型机 | 80～85 |
| 人造合成石板材成型机 | 85～90 |

【条文说明】设备利用率是指每年度设备实际使用时间占计划使用时间的百分比。

排锯是指安装多根金刚石锯条、使用冷却水的框架锯机，用于非花岗石荒料的锯切；砂锯是指安装多根钢带锯条、使用钢砂、石灰和水组成的混合砂浆作为磨料的框架锯机，用于花岗石荒料的锯切。

7.2.3　车间内吊运系统的配置应符合下列规定：

1　吊运系统的工作范围宜覆盖车间内所有堆放半成品、成品的位置；

2　确定吊运系统的吊装重量时，应同时满足吊装设计确定的最大规格和最大数量的半成品、成品以及车间内安装或维修机械设备时需要吊运最大单体部件的重量要求；若在车间内设置荒料堆场，吊运系统的吊装能力还应满足吊运最大荒料的要求；

3　吊运系统的工作高度应同时满足荒料装入荒料车、整架板材从运输车辆中装卸、从荒料车上吊出板材（有大理石排锯或花岗石砂锯的车间），以及车间内安装或维修机械设备时需要吊运最大单体部件的高度要求；

4　吊运系统宜选用双梁桥式起重机作为吊装设备；

【条文说明】本条对车间内吊运系统的配置做了规定。

4　本款规定推荐选用双梁桥式起重机，是因为双梁桥式起重机大车及葫芦小车的起、停及运行较为平稳，吊运货物时吊钩摆幅小，安全系数较高。

5　如因车间场地限制，部分位置不能置于吊运系统的作业范围之内时，应选择其他转运方式；

6　与车间内吊运系统配套的安全设施应符合现行国家标准《起重机安全规范》GB 6067的有关规定；

7.2.4　石材大板加工车间或仓库宜配置用于从集装箱装卸大板的专用工具；

【条文说明】装用工具的具体要求主要有以下几点：

1　结构强度、刚度应满足支撑整架大板最大重量的要求；

2　工作长度应保证深入到加工厂设计使用装运大板集装箱的最大深度；

3　工作位置应保证能够在车间内完成作业。

4　应按照规定程序批准的设计图样和技术文件制造。

7.2.5　车间物料运输设计应符合下列规定：

1　物料运输设备的选型应根据物料的规格、数量、运输能力和距离、工艺布置等因素确定；

2　采用轨道车运输时，轨道车外缘与其他设施的安全距离应大于1.2m。

7.2.6　生产设备选型及布置应符合下列要求：

1　设备选型应根据加工石材的种类、设计生产能力、产品方案、材料利用率等因素合理确定；

2　设备数量应根据设计规模及单机生产能力大小计算确定；

3　设备基础应设置加工冷却水的回水沟，回水沟应能保证最大水流流量，回水沟宜考虑防止掉进沟中的措施；

4　生产设备锯片旋转的出水方向上宜设置挡水墙或挡水设施；

5　生产设备旁边应设置半成品放置区、废料放置区、工具及刀具放置区等。

7.2.7　特殊地区的工艺计算应符合下列规定：

1　在海拔高度大于500m地区建厂时，空气压缩机、真空泵和风机的风量、压力应进行校正和增大供应量；

2　在海拔高度大于1000m及湿热地区建厂时，电动机及设备轴承等设备订货时应满足特殊要求；

3　在严寒及寒冷地区建厂时，应对水管路、气路、油路、水沟采取防冻措施。

## 7.3　生产工艺方案

7.3.1　设计板材生产线时，应根据石材品种、产品规格和类型等参数选择生产工艺流程方案。

7.3.2　加工石材大板时，宜采用排锯或砂锯锯切，连续磨抛机磨抛，以及背网、补胶等设备，其生产流程如下：

选料→锯切→定厚→干燥→背网→固化→粗磨→干燥→补胶→固化→磨抛→检验→防护→包装→入库。

### 【条文说明】本条对石材大板的生产流程做了规定。

大板是指宽度≥1200mm，长度≥1500mm，的石材板材；

锯切是使用锯切加工设备将石材荒料分割成一定厚度毛板、条料或方料的加工过程；

磨抛是将石材粗糙表面变成光亮平滑、具有光泽表面的加工过程，分亚光和镜面磨抛加工；

干燥是补胶、背网前板材的准备工序，为去除板材内部水分、使胶液充分渗入板材的工艺过程；

板材的固化处理是在补胶、背网工序之后，胶液充分渗入板材并凝固硬化的工艺过程；

7.3.3　生产石材条板时，宜采用金刚石圆盘锯机锯切、定厚机及单头（或多头）磨抛机磨抛以及背网、补胶等设备，其生产流程如下：

选料→锯切→定厚或粗磨→干燥→背网→固化→粗磨→干燥→补胶→固化→磨抛→检验→防护→包装→入库

### 【条文说明】本条对石材条板的生产流程做了规定。

条板是指宽度＜1200mm，长度≥1000mm，厚度＜80mm的石材板材，镜面条板是指表面精磨抛光的条板；

大理石条板加工宜使用安装切割大理石锯片的锯石机切割荒料，圆盘式金刚石磨头的定厚机定厚加工以及后续的磨抛生产线工艺方案；

花岗石条板加工宜使用安装切割花岗石锯片的锯石机切割荒料，使用滚筒或行星式等结构的金刚石磨头的定厚机定厚加工以及后续的磨抛生产线工艺方案；可根据需要对花岗石条板进行背网加工。

7.3.4　生产石材薄板时，宜采用锯切、多剖、定厚、磨抛、背网、补胶等设备，其生产流程如下：

1　非对剖和无需背网、补胶的薄板生产流程是：

选料→锯切→截头→定厚→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库；

2　对剖和无需背网、补胶的薄板生产流程是：

选料→锯切→对剖→截头→定厚→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库；

3　需背网和补胶及非对剖加工的石材薄板的生产流程是：

选料→锯切→干燥→单面背网→固化→板材翻面→截头→定厚→干燥→单面涂胶→固化→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→→防护包装→入库，

4　需背网和补胶及对剖加工的石材薄板的生产流程是：

选料→锯切→干燥→双面背网→固化→对剖→板材翻面→截头→定厚→干燥→单面涂胶→固化→磨抛→裁切→边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库；

### 【条文说明】本条对石材薄板的生产流程作了规定。

石材薄板加工宜采用单锯片或多锯片双向切机（适合大理石薄板）、多锯片双向切机（适合花岗石薄板）、大理石排锯锯切（用于大理石薄板加工）或花岗石砂锯锯切（用于花岗石薄板加工）切割荒料、对剖机切割（根据需要）、定厚机和磨抛机定厚磨抛和背网补胶（根据需要）等生产工艺方法；本生产流程中对剖加工的工序位置适用于条板对剖机，如使用正方形板材对剖机时，对剖工序的位置应放在裁切工序之后。

7.3.5　使用连续生产线加工大板、条板和薄板时，宜配备相应的机械化、自动化辅助设备和设施。

### 【条文说明】使用连续生产线加工大板、条板和薄板时，生产流程中的辅助工序要求如下：

1　应使用自动运行的机械上板和下板装置用于将大板送入磨抛线和从磨抛线取出；

2　可使用翻板机械手用于将需要对花磨抛板材的大板送入磨抛线，以便自动完成对花磨抛面的调整；

3　当使用只有垂直切割锯片的锯石机切割条板时，可使用安装水平锯片的专用切割机将条板与荒料切割分离，也可使用手割机完成此项工序；

4　使用双向切机自带的水平锯片或双向切机组配备的水平专用切机将条形薄板与荒料切割分离后，可使用机械手或人工方式将条板取出并运送到储存架；

5　薄板生产线中连续磨抛机与多锯片横切机（裁切工序）之间应使用输送辊台，其控制系统应与前后设备的控制系统相互联动，以保证条板有序运动；

6　裁切工序（多锯片纵横切机或横切机）与边棱修整工序的设备（磨边倒棱机组）之间使用的输送辊台，其控制也应与前后设备的控制系统相互联动，以保证正方形板材有序的运动；

7　选用背网对剖工序的薄板生产线时，对剖后的板材应增加翻面工序，以保证进入后续磨抛生产工序的板材的待磨面朝向相同。

7.3.6　应根据毛坯类型、生产能力和生产线类型选择合适的规格板生产工艺流程。

1　在使用非连续生产线将大板或条板切割成规格板时，宜采用桥式切机等设备，其生产流程如下：

选料与备料→裁切→排板→特殊边加工→修磨与补胶→检验→防护→包装→入库；

2　在使用连续生产线将直接荒料切割成规格板时，宜采用大板连续生产线与裁切设备多锯片纵、横切机组合，其生产流程如下：

选料→锯切→定厚→磨抛→裁切→修补→排板→检验→防护→包装→入库；

3　在使用连续生产线将荒料切割成薄板规格板时，可采用多锯片横切机作为连续生产线中的一个加工设备，生产流程见本规范第7.3.4.

【条文说明】本条对石材规格板的生产流程作了规定。

多锯片纵、横切机是根据预先设定的程序用于将大板自动裁切成所需尺寸规格板的裁切设备。

上述列举的规格板裁切生产流程均未包括补胶、背网加工。

7.3.7　生产石材复合板时，可采用石材规格板加工、背网加工和对剖加工等生产设备组合，其生产流程如下：

选料与备料→规格裁切→坯料板定厚→干燥→复合粘接→固化→对剖→板材翻面→成品规格板定厚或粗磨→干燥→表面补胶→固化→磨抛→板面及边棱修整→干燥擦拭→检验→防护→包装→入库；

### 【条文说明】本条对石材复合板的生产流程作了规定。

1　应根据石材的材质特点、形状及厚度、对剖次数确定复合板的加工工艺及设备；

2　本规范7.3.7列出的生产流程用于一次对剖大理石复合板，如采用二次对剖大理石复合板的生产流程时，可将“对剖”工序后已经达到成品厚度要求的板材直接送到定厚粗磨等后续工序继续加工，将剩余的另外一块需要再对剖的板材返回到“复合粘接”工序，继续板材另外一面的复合粘接，然后重新进入“对剖”工序加工；

3　除需选用合适的对剖机外，花岗石复合板的生产流程与大理石复合板相同。

4　复合板的防护通常是在施工后完成，但用户要求在工厂完成时，需要设置防护工序。

7.3.8　生产非光面板材时，可采用条板、规格板和非光面板特殊加工设备组合，根据产品效果面及产品规格选择相适应的生产流程如下。

选料→规格裁切→表面加工→检验→防护→包装→入库；

### 【条文说明】本条对非光面板材的生产流程作了规定。

非光面板是表面糙面的石材板材，如火烧板、菠萝面板、荔枝面板、劈裂面板、机刨板、剁斧板，以及水喷板、仿古面板、化学腐蚀板、喷砂板等板材；加工火烧面、荔枝面等非光面板石材时，应将表面成型工序放在规格裁切工序前完成。

7.3.9　应按拼花制品的形状、图案、石材品种及其组合方式与组合材质等因素选定合适的生产设备，其和生产流程如下。

坯料选择→制花→拼接、粘接→固化→定厚→磨抛→检验→防护→包装→入库。

### 【条文说明】本条对拼花的生产流程作了规定。

目前常见的拼花加工方法有水刀拼花、粘接拼花、拼接拼花、雕刻拼花及贝壳拼花五类；其中，水刀拼花产品是采用高压水射流设备（水刀机）对天然石材进行高精度曲线切割，经无缝拼接后粘接成具有艺术效果的图案石材产品；粘接拼花是对天然石材进行高精度直线切割，经无缝拼接后粘接成具有艺术效果的图案石材产品；雕刻拼花是拼接图案突出或凹进底板，经雕刻、打磨处理成具有立体图案的石材产品。

7.3.10　生产石材马赛克制品时，应根据成品表面效果要求及原料材质选用规格板裁切、背网、拼花等生产设备组合，其生产流程如下；

坯料选择→裁切、制粒→表面效果处理→干燥→造型拼装→背胶粘接→干燥→检验→防护→包装→入库；

### 【条文说明】本条对马赛克制品的生产流程以及设备选定方案作了规定。

目前，以石材为原料生产的马赛克分成常规马赛克（光面、亚光面、仿古面等）和异型马赛克（劈裂或自然面、立体面、规则或不规则造型），根据马赛克间距不同有缝隙排列马赛克和无缝密排马赛克；

拼花马赛克的生产流程可参照本规范第7.3.9条的规定。

马赛克复合板（需要再次磨光，可归类于复合板）和马赛克腰线（可归类于复合板），玉石马赛克和大理石加玻璃马赛克不在本规范讨论范围之内。

7.3.11　生产异型石材及雕刻产品时，应根据产品类型、规格和石材品种选定合适的生产设备，不同类型花线的生产流程如下。

1 直位花线

选料→开料→调色→修长→造型→磨抛→切角→试拼→补胶→检验→防护→包装→入库

2　弯位花线

选料→开料→调色→修长→造弧→造型→磨抛→试拼→补胶→检验→防护→包装→入库

3　圆弧板

选料→开料→造型→磨抛→调色→切角、修端面→补胶→检验→防护→包装→入库

4　实心柱

选料→开料→调色→造型→磨抛→补胶→检验→防护→包装→入库

5　实心球

选料→开料→调色→造型→磨抛→试球→检验→防护→包装→入库

6　雕刻产品

选料→开料→调色→分件→造型、切角→雕刻→磨抛→补胶→检验→防护→包装→入库

7　旋转楼梯生产流程分为板材部分和异型部分，板材部分的加工可按照本规范第7.3.6条的规定执行；异型部分生产流程是：

选料→开料→调色→修长→造型→磨抛→试拼→补胶→检验→防护→包装→入库。

### 【条文说明】本条对不同异型石材制品的生产流程作了规定。

1　异型石材是外形为非平面的石材制品，常见异型石材分为花线、圆弧板、实心柱、实心球、雕刻品、旋转楼梯等。

2　花线是具有一定几何形状的截面沿一定轨迹延伸所形成的装饰用石质板条；花线根据形状又分为直位花线和弯位花线；长度方向为直线的称为直位花线，其余的统称为弯位花线；

3　圆弧板是一种装饰面轮廓线的曲率半径相同或不等、渐变的石材板材；

4　旋转楼梯是楼梯的内侧、外侧或内外侧同时具有一定曲率半径的石材产品。

5　异型石材加工的特殊工序有以下几种：

1）开料，是将荒料锯切成方料或条料的加工过程；

2）调色，是对石材半成品通过更换、调整位置等方法，使整体石材颜色相近或协调的过程；

3）修长，是对异型制品条料进行长度尺寸的裁切加工；

4）造型，是将石材方料、条料加工成花线、弧板、实心柱、实心球等异型制品的加工过程；

5）切角，是指对圆弧板拼接角度进行精确加工的过程；

6）切端面，是指圆弧板高度方向进行精确加工的过程；

7）试球，是通过运转检测实心球的圆度、偏心，并加以修正的过程；

8）试拼，对在安装时有拼接关系的异型制品在出厂前进行拼接检查的过程；

9）雕刻产品加工的分件，是将方料锯切成条料的加工过程；

6　选择异型石材制品生产流程和设备时需要考虑以下几个因素：

1）开料工艺方案的确定必须遵循省料原则，根据产品规格形状结合设备加工能力，考虑多件合开（套裁工艺）方案；弯位花线及圆弧板的开料造型均要考虑套裁；

2）造型工艺方案的确定需要考虑提高加工效率，粗加工设备与精加工设备相结合，减少工件装夹及定位时间；

3）有规律的雕刻产品应使用雕刻设备进行加工；

4）异型制品生产线的设计和加工设备的选型应以经济适用、有利于企业发展为原则，确定加工设备的机械化程度和自动化控制水平。

7.3.12　生产人造合成石时，应按照人造合成石的种类、规格和生产能力等因素选定生产线和加工设备，合成石成型工艺具有特殊性，成型后合成石的锯切、磨抛生产流程与板材加工的对应生产流程相同，其合成生产流程如下：

1　石灰质人造合成石：

原料处理→原料称量及输送→混料→真空布料→真空振动压制成型→自然固化（严寒地区需加热固化）→脱模→自然养护→锯切→定厚→磨抛→裁切→检验→包装→入库。

2　硅质人造合成石：

原料处理→原料称量及输送→混料→物料输送→布料→真空振动、压制成型→加热烘干固化→自然养护→定厚→磨抛→裁切→检验→包装→入库。

### 【条文说明】本条对人造合成石生产设备宜选择的生产流程作了规定。

1　人造合成石产品主要分为石灰质人造合成石和硅质人造合成石；

2　成型石灰质人造合成石产品时，宜选用人造合成石荒料成型工艺，采用水泥等无机黏合剂合成荒料时，硬化工艺中应设置专门养护池或蒸汽养护设备，石灰质人造合成石后续生产流程及设备与本节中对应的大理石板材生产流程相同；

3　成型硅质人造合成石产品时，宜选用人造合成石板材成型生产工艺，采用不饱和聚酯树脂等有机黏合剂合成硅质人造合成石板材时，固化工序宜选用热固化方案，硅质人造合成石后续生产流程及设备与本节中对应的花岗石板材生产流程相同。

## 7.4　生产工序

I　毛光板

7.4.1　毛光板生产工序应包括整形、锯切、定厚、干燥和固化、背网和涂面胶及磨抛。

7.4.2　形状不规则及超宽超高的荒料应进行整形处理；

【条文说明】7.4.2　对使用大理石排锯、花岗石砂锯、双向切机加工的荒料整形时需要注意以下事项：

1　荒料的顶面要进行平整处理，

2整形后荒料顶部锯切加工面的平整度不宜大于1cm；

3　根据需要对荒料其他表面进行整形处理；

4　荒料整形方式和整形设备的选择应根据荒料石质特性、规格尺寸和外形不规则的程度、整形工作量等因素确定；

5　整形大理石和花岗石荒料时宜选金刚石串珠锯整形机、圆盘锯整形机，用于大理石荒料整形还可选择单锯条整形机、臂式锯整形机。

6　加工厂配套的荒料修整设备可露天安装，控制柜及电气系统应采取防雨措施。

7.4.3　应根据石材荒料的材质特性、几何尺寸和板材厚度、以及生产线的类型、生产能力等因素确定锯切方式，并选定合适类型及规格的锯切设备。

【条文说明】7.4.3　选择将荒料锯切成毛光板材的设备时需要注意以下几点事项：

1　锯切大理石大板可选择排锯、使用金刚石切割带的固定臂式锯石机、单锯条整形机等设备；锯切花岗石大板可选择砂锯、多绳串珠锯等设备；

2　锯切大理石条板可选择单锯片或多锯片双向切机、单锯片圆盘锯石机、使用金刚石切割带的固定臂式锯石机等设备；锯切花岗石条板可选择多锯片双向切机、多锯片圆盘锯石机等设备；

3　锯切大理石薄板可选择专用排锯，专用砂锯加工花岗石薄板，单锯片或多锯片双向切机、单锯片或多锯片圆盘锯石机等设备，对剖机也可用于加工大理石或花岗石薄板；

4　应根据石材荒料的材质特性、硬度等因素选配适用的金刚石锯条和锯片基体的厚度，以及配套的金刚石刀齿，并选择相适应的冷却液；

5　锯切设备通常应安装在车间内，多绳串珠锯可在室外露天安装使用。

7.4.4　应根据石材材质、板材宽度和和厚度、定厚加工量、生产线的类型、生产能力等因素确定定厚加工的方法，并选定合适类型及规格的定厚设备。

【条文说明】7.4.4　选择毛板材的定厚设备时需要注意以下几点事项：

1　要求定厚速度快、生产效率高时应选择多头定厚机，不需要很高定厚速度时可选择单头定厚机；

2　连续加工生产线应选择板材可移动、磨头固定或移动的定厚机；

3　非连续加工生产线既可选择板材固定、磨头移动结构的定厚机，也可选择连续生产线用的定厚机；

4　定厚加工速度快、效率高的金刚石磨头结构的排列方式有行星式、辊筒式和圆盘式。

7.4.5　应根据所需干燥、固化板材的规格、工艺特性、生产能力及气候条件等因素确定板材的干燥和固化方式。

【条文说明】7.4.5　选择板材的干燥、固化设备时需要注意以下几点事项：

1　板材的干燥分为常温干燥或加温干燥两种方式，其中，加温干燥的温度应控制在40℃～110℃；

2　常温干燥、固化与气候条件、干燥作业区的面积大小有关，可用于产能要求不高、允许干燥、固化时间长的情况下使用；

3　烘干炉一般有以下几种形式：

1）平板箱式单层烘干炉，用于中、低烘干速度的生产线；

2）立体多层烘干炉，用于高速、高效烘干的生产线；

3）隧道式烘干炉，用于大板、复合板的生产线。

在选定某种烘干炉设备的同时，应考虑配套的传送、升降装置，以提高烘干生产线的机械化、自动化程度；

4　应优先选择节能型烘干炉，并选择经济、清洁型能源。

7.4.6　背网、涂面胶工序可设置在连续生产线中间，也可设置单独设置。

【条文说明】7.4.6　可根据生产规模和工作量，确定背网、涂面胶工序所在的位置。

1　生产线上使用的补胶工艺分成板材加固用背网补胶和板材表面修补补胶两种工艺方法；

2　当板材补胶工作量不大、产能要求不高时，可选用投入少的人工补胶（或背网）生产线；

3　当要求背网、涂面胶速度快、质量好、产能高时，应选择自动涂胶机和自动布网机组成的机械化补胶线，或者选择自动涂胶与人工修补相结合的半机械化补胶线；

4　板材涂胶修补的工艺方法有，断板粘接修补、崩边修补、表面整体涂胶修补、表面局部涂胶修补或背网补胶等方法；

5　背网、涂面胶生产线或作业区的布置应工艺流畅，场地布局合理，避免物流、人流交叉；

6　背网或涂面胶之前需对板材进行干燥处理，之后需进行固化处理，两者都可采取自然干燥、固化或高温干燥、固化；高温干燥、固化温度应控制在40℃－110℃；

7　背网工序主要用于大理石板材的加固，通过背面布网增加其强度；个别品种的花岗石板材有时也需要进行背网加固处理；

8　选择板材正面涂面胶的设备时，应保证充分填补并消除板材上的孔洞或裂纹，使磨抛后的板材表面光度更好，强度也得到增强；

7.4.7　应根据石材材质特点、需磨抛板材的规格尺寸、磨抛生产能力及板材类型等因素确定板材磨抛加工方式，选择合适的磨抛设备和磨头结构。

【条文说明】7.4.7　磨抛分粗磨、精磨及抛光三道工序，选择时应注意：

1　磨抛加工方式分为流水线连续磨抛和单独分离式磨抛两种；

2　需要很高的磨抛产能时，可选择集粗磨、精磨和抛光磨头于一体的多头连续磨抛机，也可选择粗磨、精磨和抛光磨头分别安装在不同磨机上的多台多头连续磨抛机组成的连续磨抛机组；

3　产品规格多样、产能要求不高时，可选择手扶磨抛机、单头或双头桥式磨机等设备组成独立的磨抛设备；

4　根据生产线的类型和实际需要，可以连续磨抛机为主体设备，与定厚机、多锯片纵横切机等设备组合成连续磨抛生产线，也可将连续磨抛机单独布置成为独立的磨抛生产线设备；

5　磨抛设备应靠近补胶线或补胶区，以缩短工序间板材的转运距离。

II　规格板

7.4.8　规格板生产工序应包括选择毛坯板材、裁切、边加工、排板、修磨和补胶。

7.4.9　应根据规格板的尺寸，以最大出材率为目标，选择和准备合适规格的毛坯板材。

7.4.10　应根据裁切板材的规格、生产能力大小选择裁切加工设备。

【条文说明】7.4.10　加工规格板时需要注意以下几点事项：

1　在大板连续生产线中可选择多锯片纵、横切机将大板裁切成规格板；

2　在薄板连续生产线中宜选择多锯片横切机将条形薄板裁切成规格板；

3　在非连续生产线中宜选择桥式切机将毛板裁切成规格板。

4　宜采用配有专用吊具的行车（或悬臂吊）将板材吊放到裁切设备的工作台上，吊车的吊装能力应大于待裁切板材的最大重量，并应覆盖裁切工序的作业范围；

5　裁切加工设备放置在连续加工生产线内时，应在生产线末端附近设置成品的堆放区；

6　裁切设备旁应设置半成品架和对应的堆存区，用于裁切加工中半成品周转的需要；还应设置边角料架和对应的放置区，回收可利用的边角料；同时还应设置废弃料垃圾箱和对应的堆放区；

7　周转场地宜靠近规格板裁切加工设备。

7.4.11　应根据板材边的加工要求、和生产能力选择加工方法和加工设备。

【条文说明】7.4.11　加工板材边时需要注意以下几点事项：

1　加工设备宜靠近裁切设备与排板区，以保证半成品和成品的最短转运距离。

2　应按照板材边的形状、精度要求和产能选择使用单体成型刀加工、组合成型刀加工，还是使用单锯片仿形切割加工等方法；

3　应根据规格板边的类型、加工方法和产能选择边的成型设备，该工序常用的设备有：板材切边倒角机、台阶边成型机、异形边仿形机等。

4　加工锯片旋转的出水方向上宜设置挡水装置；

5　板材边加工设备旁应设置半成品架和对应的放置区，以及装废渣、废料的垃圾箱和对应的放置区。

7.4.12　应根据生产能力大小选择排板场地。

【条文说明】7.4.12　选择排板和周转场地时需要注意以下几点事项：

1　应根据产能的大小和制品的周转速度要求，确定周转板材坯料所需场地的面积和形状；

2　在独立裁板加工单元的工作区进行规格板裁切时，应根据裁切板材的产能大小确定板材放置区的面积，并配备相应的吊装设备；

3　需要对板材进行分色等排板作业时，应根据排板的面积大小确定所设置排板工作区的面积，并考虑观察分色、排板效果所需的采光和照明条件。

7.4.13　应根据板材的修磨与补胶要求选择加工设备。

【条文说明】7.4.13　修磨与补胶时需要注意以下几点事项：

1　修磨区域分成粗磨区与水磨区；

2　在修磨和补胶区应设置专用的产品试拼区域，该区域地面须经硬化处理且平整；

3　应根据该工序的产能要求，确定磨抛区域的面积及操作工作台的数量；

4　应将粗磨加工中的干式粗磨和湿式粗磨工作区分开布置，干式粗磨工作区须设置吸尘装置；

5　可选择手扶式磨边机、曲直磨边机、成型边的自动连续磨抛机等设备用于磨抛加工；

6　应选用耐磨、防水、不变形的硬质材料作为修磨工作台的台面，所需的水管、气管、电线管道等均应布置在工作台下方，水磨抛光工作台下方还须设置排水沟；

7　工作台旁应设置半成品架和对应的放置区；

8　规格板补胶前需对板材进行干燥处理，干燥方法可参照本规范第7.4.5条的条文说明；

9　根据产品加工需要，可为修磨和补胶工序配备专门的烘干线、磨边机及喷砂房等；这些设施可单独设置，但应保证产品转运距离最短；喷砂房应配备吸尘装置，烘干线应远离粗磨区和水磨区，以保持烘干线所在区域内的洁净和干燥。

III　薄板

7.4.14　薄板生产工序应包括荒料整形、锯切及对剖、截头、定厚、磨抛、涂面胶、裁切、磨边倒角、干燥清洁、分色等。

7.4.15　用于加工薄板、且形状不规则的荒料应进行整形处理，整形处理的要求和整形设备的选择可参照本规范第7.4.2条的条文说明。

7.4.16　应根据石材荒料的材质、板材规格、生产线的类型、生产能力等因素确定条形薄板锯切方法和设备。

【条文说明】7.4.16　锯切条形薄板时需要注意以下几点事项：

1　可直接将荒料锯切成条形薄板的锯切方法：

1）可使用单锯片（或多锯片）双向切机、圆盘锯石机、安装专用锯条张紧系统的排锯等设备将大理石荒料切割成条形薄板；

2）可使用多锯片双向切机或圆盘锯石机、多锯片圆盘锯石机配合专用水平切割机、安装专用锯条张紧系统的砂锯等设备可将花岗石荒料切割成条形薄板；

2　也可使用上述锯切设备配合对剖机锯切条形薄板：

1）在使用对剖机加工条形薄板时，对剖坯料的板材厚度应留出对剖机加工刀具的锯缝余量。

2）可选择多个单机布置的对剖机完成对剖加工，也可选择板材连续运动的连续对剖机加工；

3）对剖大理石板材时，可使用水平或垂直带式对剖机、多锯片连续对剖机；对剖花岗石板材时，可选择多锯片连续对剖机；

4）应根据石材的特性、对剖设备的种类，选择合适的金刚石刀具；

5）采用对剖机、定厚粗磨机组成的连续生产线时，两种设备之间应配备板材翻面机用于将进入定厚机的板材加工面处于相同朝向。

7.4.17　应对进入定厚加工前的条形薄板进行截头锯切。

【条文说明】7.4.17　可使用单锯片或双锯片截头机将条形薄板长度方向的两个端面锯切平齐。

7.4.18　应根据石材材质、板材规格、定厚加工量、生产线的类型、生产能力等因素确定薄板定厚加工的方法和设备。

【条文说明】7.4.18　薄板定厚加工时需要注意以下几点事项：

1　宜使用安装在连续生产线中、多个定厚磨头的定厚机加工薄板、也可使用单台安装一个或多个磨头的定厚机作为薄板非连续生产线的定厚加工设备；

2　根据产能的大小可选择行星式、滚筒式和盘式金刚石定厚磨头；单机安装定厚磨头数量越多，定厚加工的效率越高；

3　花岗石薄板连续生产线中的定厚机和磨抛机应为独立的设备，大理石薄板连续生产线中可使用定厚、磨抛组合机完成定厚和磨抛加工；

7.4.19　应根据石材特点、需磨抛板材的规格、磨抛生产能力及板材的类型确定磨抛加工方式，选择合适的磨抛设备和磨头结构。

【条文说明】7.4.19　磨抛薄板时需要注意以下几点事项：

1　要求薄板产能高且板材质量好时、宜选用集粗磨、细磨和抛光多个磨头于一体的多头连续磨抛机；

2　 如果薄板连续生产线中一台多头连续磨抛机不能达到设计产能时，允许使用两台以上连续磨抛机串联布置方案。

3　大理石薄板磨机宜选择安装多个固定磨料的平盘式磨头，花岗石薄板磨机宜选用安装多个楔形摆式磨料的磨头；

4　产能要求不高时，也可选用单头桥式磨抛机或手扶磨抛机磨抛薄板。

7.4.20　应根据实际需要确定是否对薄板进行背网和涂面胶处理。

【条文说明】7.4.20　薄板背网、涂面胶生产流程和设备原理虽与大板相同，但生产设备的规格应为薄板专用机型。背网和涂面胶的处理方法可参照本规范第7.4.5、7.4.6条的规定。

7.4.21　磨抛后的条形薄板应进行规格尺寸的裁切加工。

【条文说明】7.4.21　可使用多锯片横切机将磨抛后的条形薄板锯切成规格尺寸的成品板材。

7.4.22　薄板连续生产线中，应配备磨边倒棱加工机组、干燥清洁机组等设备完成成品尺寸薄板的最后加工。

【条文说明】7.4.22　选择薄板边棱处理设备时应注意以下几点事项：

1　石材薄板连续生产线中配备磨边倒角加工机组，主要是用于成品规格板材相邻边尺寸的精准校正加工、以及正面棱边的修磨加工；还可配备干燥清洁机组是用于成品规格板材表面水渍污物的清除。

2　使用非连续生产线加工薄板时，可采用人工修整板材边的方法，使用手动倒角机对薄板边棱修磨处理。

7.4.23　石材薄板宜采用连续生产线加工方式，应为卸板及在有关加工工序的设备之间配备相应的输送装置。

【条文说明】7.4.23　薄板连续生产线中使用的输送装置，主要是使设备之间的工序有序连接。

1　使用只有垂直切割锯片的锯石机切割条板时，可使用安装水平锯片的专用切割机将条板与荒料切割分离，也可使用手割机完成此项工序；

2　使用双向切机的水平锯片或双向切机组配备的水平专用切机将条形薄板与荒料切割分离后，可使用机械手卸板装置或人工方式将条板取出并运送到储存架；

3　可在薄板生产线中连续磨抛机与裁切工序使用的多锯片横切机之间配备输送辊台，其控制系统应与前后设备的控制系统相互联动，以保证条板有序运动；

4　裁切工序的多锯片横切机与磨边倒棱机组之间使用的输送辊台，其控制系统应与前后设备的控制系统相互联动，以保证板材有序的运动；

5　选用背网或对剖加工工序的薄板生产线时，背网或对剖后的板材可增加机械翻面装置，以保证进入后续磨抛生产工序的板材的待磨表面的朝向相同。

7.4.24　应对完成检验的石材薄板进行分色。

【条文说明】7.4.24　采用人工分色的方法对检验后的薄板进行分色，分色场地的要求可按照本规范7.4.12条的规定。

IV　复合板

7.4.25　复合板生产工序应包括选择坯料、裁切、坯料定厚、坯料干燥、基材粘接、基材复合后固化、对剖、复合板定厚粗磨、干燥、涂面胶、复合板的固化、磨抛、边棱修整、分色等。

7.4.26　应根据复合板石材品种、基材的性质、产品规格、加工方式和生产能力确定选择合适的复合板生产线。

7.4.27　应根据成品复合板的石材材质、规格、形状选择复合板的坯料。

【条文说明】7.4.27　通常使用普通板材作为复合板的坯料。

7.4.28　应根据复合板的产能设置坯料和半成品的周转场地。

并设置周转场地。

【条文说明】7.4.28　设置复合板周转场地时需要注意以下几点事项：

1　应根据复合板的生产规模确定复合板坯料和半成品周转场地的面积和形状；

2　坯料和半成品周转场地宜靠近复合板裁切加工工序和设备。

7.4.29　应按照复合板材的规格要求对坯料进行裁切。

【条文说明】7.4.29　对复合板进行规格裁切时需要注意以下几点事项：

1　应根据复合板坯料的厚度选定裁切工艺方法和裁切设备，通常选用桥式切机作为复合板坯料的裁切设备；

2　裁切设备旁应设置半成品架放置区，及边角料架和对应的放置区、对可利用的边角料进行回收处理，还应有废弃料垃圾箱和废弃料放置区。

7.4.30　复合粘接前，复合板的坯料应定厚处理，并应根据复合板石材的材质、生产能力、规格等因素确定定厚方法，选择定厚设备。

【条文说明】7.4.30　对复合板坯料定厚时需要注意以下几点事项：

1　可参照本规范第7.4.18条的条文说明选择复合板定厚机；

2　可选择磨头固定、板材运动的定厚机进行复合板坯料的定厚加工；也可选择多台安装一或两个定厚磨头的定厚机组成定厚加工群组，还可选择安装多个定厚磨头的连续定厚机；

3　根据复合板坯料双面平整度偏差大小和板材复合面平整度要求，确定采用单面或双面定厚加工。

7.4.31　定厚加工后的复合板坯料应进行干燥处理，并应根据复合板的生产能力确定坯料板的干燥方法及设备。

【条文说明】7.4.31　复合板坯料干燥设备的选型可参照本规范第7.4.5条的条文说明。

7.4.32　应根据复合板的产量、基材类型和粘接质量要求，确定粘接方法和设备；

【条文说明】7.4.32　按基材的材质可将复合板分为石材与硬质基材复合、石材与轻质基材复合；按基材的形状可将复合板分为普型板复合及圆弧板复合；按饰面效果可将复合板分为镜面、亚光、粗面复合板；常用的基材有石材板材、磁砖、铝制蜂窝板等；

复合粘接基材时需要注意以下几点事项：

1　宜选择一次完成对复合板坯料双面粘接基材的工艺方法；

2　复合板的产能大时，可选择配备粘接设备的连续生产线进行基材的复合粘接；产能小时，可选择人工方法进行基材的复合粘接；

3　可选择胶液涂覆机、基材输送和就位装置、粘接定位装置、快速干燥炉、粘接有基材的单面复合板翻面机和相应的输送装置等设备组成复合粘接连续生产线；

7.4.33　粘接基材后的复合板应进行固化处理。

【条文说明】7.4.33　可参照本规范第7.4.5条的条文说明选择基材与复合板粘接后的固化方法和设备。

7.4.34　应根据复合板生产能力、材质、规格尺寸和对剖次数确定对剖工艺方法及设备。

【条文说明】7.4.34　对剖加工时需要注意以下几点事项：

1　选择多次对剖生产流程时，可参照本规范第7.3.7条的条文说明。

2　可参照本规范第7.4.16条的条文说明选择坯料板材的对剖设备；

7.4.35　对剖后复合板材还应进行定厚、粗磨和干燥处理，处理方法应符合本规范第7.4.18、 7.4.7、7.4.5条的规定。

7.4.36　复合板表面应进行涂面胶处理，处理方法应符合本规范第7.4.6条中板材涂面胶的规定。

7.4.37　涂面胶处理后的复合板应进行固化干燥处理，处理方法应符合本规范第7.4.5条的规定。

7.4.38　胶液固化后的复合板应进行磨抛加工，磨抛设备的选择应符合本规范第7.4.7条的规定。

7.4.39　磨抛后的复合板应进行板面边棱的修磨处理，处理方法和设备选择应符合本规范第7.4.22条的规定。

7.4.40　可根据需要对成品复合板进行分色处理，分色处理方法应符合本规范第7.4.24条的规定。

V　非光面板

7.4.41　除了表面加工方法特殊外，非光面板的其余加工工序与规格板加工相同。

7.4.42　应根据非光面板的表面效果要求，选择合适的加工方法和加工设备；

7.4.43　应根据生产能力、非光面板材的种类、加工方法和加工设备种类设置专门的加工区。

【条文说明】7.4.43　可根据非光面板材的产能、种类、加工方法和加工设备种类选定合适的、符合环保要求的加工区；

1　酸洗面板材加工区域应具备下列条件：

1）配备污水、废液的处理系统；

2）生产用酸的存放必须采取密封措施，防止挥发污染；

2　残留酸洗液体的处理应注意下列事项：

1）酸洗处理后的产品需要将表面残留酸液清洗干净；

2）酸洗过程中产生的残留酸液必须及时处理。

3　应在喷砂机加工区域安装除尘与砂粒回收装置；

4　应在其他非光面板材的加工区域安装降噪音和吸尘装置，其中火烧板加工区应设置专用的密封工作间用于降低噪音；。

7.4.44　应为非光面板生产线配备半成品、成品吊装、运输等辅助设备和装置。

VI　拼花板材

7.4.45　拼花板材的生产工序应包括坯料加工、裁切、干燥、粘接、固化、定厚和磨抛、试拼等。

7.4.46　应根据产品的设计要求、石材种类、生产能力、原材料的规格等因素选择拼花加工的方法及设备。

【条文说明】7.4.46　选择拼花板材加工设备时需注意以下几点事项：

1　需要从荒料锯切拼花坯料时，可参照本规范第7.4.16条的条文说明选择对应的锯切方法和加工设备；也可直接选用板材作为拼花坯料；

2　组合材料为石材时，可根据拼花板材的形状、石材种类、产品规格、成品的质量要求和产能确定拼花板材的裁切方法、选择合适的裁切设备；组合材料为其他材料时，所选择的裁切方法和设备应符合这些材质的特性；

3　拼花板材的直边裁切加工宜使用红外线桥式切机，曲线边裁切加工宜使用高压水射流设备（俗称水刀机）；

4　垂直切割的台式金刚石串珠锯、立式金刚石带锯、仿形切割机和数控加工中心等异型切割设备也可用于拼花板材直线边和曲线边的切割；可用高压水射流设备、数控加工中心等设备裁切非石质材料；

5　裁切设备旁应设置生产废水循环水沟，并对废水进行净化处理循环利用；

6　坯料的堆放位置应设在裁切设备的附近，裁切设备旁应配备用于吊装板材的吊运设备。

7.4.47　拼花前的组合材料应经过干燥处理，应根据生产能力、拼花制品的规格尺寸选择干燥方式。

【条文说明】7.4.47　可按照本规范第7.4.5条的规定选择干燥方法和设备。

7.4.48　拼花制品的粘接宜采用人工操作方式，粘接后的拼花制品应进行固化处理。

【条文说明】7.4.48　选择拼花加工的操作设施和干燥设备时需注意以下几点：

1　调色、粘接所用的台面高度以0.9m为宜，台面要平整，尺寸宜为2m2～3m2；

2　每个台面外需留出约20m2的空地以用于半成品的调色；

3　粘接修磨处应配置收尘设施；

4　如需对拼花产品开槽加固处理，可配置开槽设备用于在拼花半成品背面开槽、开槽加钢筋和背网。

5　完成拼花制品的组合粘接后应进行固化处理，可参照本规范第7.4.5条的条文说明选择固化方法和设备。

7.4.49　拼花后的板材应进行定厚和磨抛加工。

【条文说明】7.4.49　选择拼花板材定厚、磨抛方法和设备时需要注意以下几点事项：

1　可根据石材类型、产品规格和需要定厚去除的余量，参照本规范第7.4.18条规定选择拼花板材的定厚加工方法和定厚设备。

2　磨抛加工可采用干式或湿式粗磨方式，干式粗磨时，必须设置收尘装置；

3　磨抛小批量、单件或形状不规则的拼花制品时，可使用手扶磨抛机磨抛；可使用自动连续磨抛机用于形状规则大批量拼花制品的磨抛加工。

7.4.50　根据产能需要设置试拼区域。

VII　马赛克

7.4.51　马赛克的生产工序应包括坯料加工、裁切、颗粒效果处理、干燥、造型和试拼、粘接等。

7.4.52　应根据成品马赛克的石材材质、颗粒规格和形状、生产能力选择坯料加工设备。

【条文说明】7.4.52　 可直接从石材矿山的边角碎料中取得石料，使用金刚石锯片切割机加工马赛克坯料；也可使用桥式切机将从石材加工厂获取的板材边角料加工成马赛克坯料。

7.4.53　可根据坯料规格、按照颗粒大小和形状选择适用的裁切、制粒设备。

【条文说明】7.4.53　选择马赛克颗粒料制粒加工设备时需要注意以下几点事项：

1　可选择桥式切机、对剖机、多锯片切割机等设备用于马赛克的颗粒料裁切和制粒切割；

2　可使用专用模具结合上述制粒切割设备，高效切割标准尺寸的颗粒。

7.4.54　应根据马赛克的表面装饰效果要求选择颗粒处理工艺方法及设备。

【条文说明】7.4.54　可根据马赛克颗粒效果要求选择下述处理方法和加工设备：

1　可使用振动机加工亚光、粗糙表面的马赛克颗粒；

2　可使用安装锯片或成型刀具的石材加工设备加工具有立体（3D）效果的马赛克颗粒；

3　可使用石材劈裂机或冲裁设备加工具有断裂面效果的马赛克颗粒；

4　使用化学品进行表面处理马赛克颗粒时，其工作区域的要求可参照本规范第7.4.43条的条文说明。

7.4.55　马赛克的干燥方式和设备选型可按照本规范7.4.5条的规定执行。

7.4.56　应根据马赛克成品的造型要求设置拼装区及设施。

【条文说明】7.4.56　对马赛克进行造型处理和拼装时需要注意以下几点事项：

1　根据成品要求可采用有缝类和无缝密排类两种造型拼装方式；

2　加工有缝类造型马赛克成品时，应使用拼接模具（或拼图模具）进行拼装

7.4.57　拼装后的马赛克应进行背胶粘接处理。

【条文说明】7.4.57　对成品马赛克进行背胶粘接处理时需要注意以下几点事项：

1　可使用胶网（或纸网）涂胶、通过拼接模具（或拼图模具）按照成品图案要求对马赛克进行背胶粘接处理；

2　可根据马赛克制品的产能大小和成品规格尺寸，为背胶粘接工序配备放置成品支架，以及足够的放置面积；

3　可根据产能、厂房面积大小或气候条件，确定采用常温干燥或烘干炉干燥方式；

4　背胶粘接区应设置通风装置。

VIII　异型石材

7.4.58　异型制品的生产工序应包括开料、调色、拼装、修长、造型、磨抛、试拼、补胶等。

7.4.59　应根据异型制品规格、形状，生产能力选择开料方式和设备。

【条文说明】7.4.59　选择开料方式和设备时需要注意以下几点事项：

1　应遵循省料原则确定开料方案，并根据产品规格、形状并结合开料设备的加工能力，优先考虑多件合开（即套裁加工）的开料方案；

2　弧板加工用的坯料，可使用金刚石串珠锯、窄带型金刚石带锯或单锯片圆盘锯等设备；花线和实心柱加工用的条料，可使用圆盘锯、双向切机、桥式切机等设备开料；

3　将荒料加工成异型制品条料时，可使用双向切机直接切割；也可先用圆盘锯从荒料上切出方料后，再使用桥式切机将方料分切成条料；

4　开料设备尽可能在室外荒料场周围布置，方便加工大规格荒料；分件设备应围绕开料设备展开布置，同时应配置辅助翻料设备。

7.4.60　异型石材加工应设置单独的调色、拼装区。

【条文说明】7.4.60　调色处理时需要注意以下几点事项：

1　应根据装饰要求进行调色处理，即通过对组成异型产品中的各个石材单元的石材半成品进行更换和位置调整，使其颜色达到设计要求；

2　弧板调色应在磨抛工序完成后，切角、修端面工序前进行，即弧板调色区域应设置在磨抛设备与切角、修端面设备之间；

3　花线、实心柱、实心球、雕刻品、旋转楼梯的调色工序应设置在开料工序之后，其调色区域应靠近开料和分切设备。

7.4.61　根据需要裁切条料的规格和长度尺寸，选择桥式切机、双刀切机等设备进行修长加工。

【条文说明】7.4.61　修长设备周围应设置专用排板场地，场地需平整，宜有1∕4的面积铺塑料地毯用于细长件排板。

7.4.62　应根据异型制品的种类、材质、规格尺寸、生产能力等因素确定造形加工方法及设备。

【条文说明】7.4.62　异型制品造型加工时需要注意以下几点事项：

1　为了提高造型加工效率，应选用粗、精加工一体设备，以减少装夹及定位时间；

2　有规律的雕刻产品应采用雕刻设备进行造型加工，常用的造型加工设备类型如下：

1） 加工花线和旋梯造型时，可选择线条仿形机、成形刀线条切机、数控加工中心等设备；

2）加工弧板造型时，可选择金刚石串珠锯、桶锯等设备；

3）加工雕刻品造型时，可选择数控加工中心、雕刻机等设备；

4）实心柱、实心球造型加工时，可使用数控车床、普通车床、柱座及柱帽机加工机、花瓶加工机等设备。

3　造型设备应分布于排板或修长设备之后；

4　造型设备旁需留有半成品放置区、废料放置区、工具及刀具放置区；

5　造型设备旁边应设置废水过滤及回收装置；

6　造型设备应配有挡水装置；

7　造型设备前要有宽2m以上通道供行人和车间运输设备行驶。

7.4.63　加工圆弧板半成品时，应根据成品拼接的精度要求，确定弧形板切角和修端面加工方法和设备。

【条文说明】7.4.63　对圆弧板切角和修端面时可选择桥式切机，双锯片圆弧板侧边（端面）切机或数控加工中心设备；

7.4.64　应根据异型制品的石材品种、产品规格尺寸、生产能力和表面质量要求选择合适的磨抛加工方法和设备。

【条文说明】7.4.64　选择异型制品磨抛设备时需要注意以下几点事项：

1　需要高产能磨抛弧型板时，可使用自动化和生产效率高的圆弧板连续磨抛机；否则，可使用单磨头（或双磨头）弧板自动磨机或圆弧板手扶磨机等设备；

2　磨抛实心柱、实心球类制品表面时，可使用卧式圆柱磨抛机或立式磨抛车床等设备；

3　应将花线及雕刻品磨抛区域分成粗磨区、水磨区；

4　应将粗磨加工中的干式粗磨和湿式水磨工作区分开布置，干式粗磨工作区须设置吸尘装置；

5　异型制品磨抛区域应配置工作台，其数量应与制品生产能力相配套；磨抛工作台高度宜为0.9m、宽度宜为0.85m，粗磨工作台长度宜为2.0m，水磨工作长度台宜为5m；磨抛工作台间距宜为1.3m；磨抛工作台的台面应选用耐磨、防水、不变形的硬质材料；水管、气管、电线管道应布置在工作台下方，水磨工作台下面还需设置排水沟；工作台旁应设置半成品架放置区；

6　磨抛区域大小及工作台的具体数量应与生产能力配套，磨抛区所在的厂房宜安装行吊。

7.4.65　应根据异型制品的安装要求，在成品出厂前进行试拼。

【条文说明】7.4.65　异型制品在试拼时需要注意以下几点事项：

1　试拼旋转楼梯产品时，需要在专门的拼接台上完成试拼检查；

2　试拼各类圆柱产品时，除了应设置专用拼接台试拼外，还应配备升降机辅助试拼检查。

7.4.66　应对异型制品进行补胶处理。

【条文说明】7.4.66　异型制品在补胶时需要注意以下几点事项：

1　应为补胶工序设置台面平整度在0.5mm以内的专用补胶台；

2　应使用专用工艺装备对断裂的弧型板和花线等产品进行补胶，粘接缝的不平度偏差应小于0.2mm；

3　补胶前的异型制品必须经过干燥处理，根据气候条件宜优先采用自然干燥，恶劣天气时可采用加温干燥方法。

7.4.67　在布置异型加工设备时，应考虑生产流程顺畅、工序衔接合理、操作方便、使用安全及环保等因素。

【条文说明】7.4.67　布置异型加工设备时需要注意以下几点事项：

1　开料、造型设备宜置于同一厂房内，并需安装行吊，辅以单臂吊、摆渡车等，方便半成品和成品的转运；

2　设备加工刀片运转前方应设置挡水墙，工作台下应设置废水、废渣过滤装置，工作台后面应设置废水排水沟，并对废水进行循环利用；

3　加工设备和工作台的布置应便于工人安全操作，通道宽度不应小于1m；

4　在各工序之间须布置一定的周转场地，用于检验、调色等作业；

5　半成品应放置在各工序区域和设备之间，以减少搬运距离，并便于转移和使流程畅通；

6　水磨区尽量与粗磨区靠近，但必须设在粗磨区上风口位置；

7　补胶区应设在粗磨和水磨区域的上风口位置，尽量以通道相隔，以保持区域内洁净干燥；

8　可根据产品加工要求设置烘干线、磨边机及喷砂房等；在喷砂房内设置收尘装置；这些设施可以单独规划，使烘干线应尽量远离粗磨区和水磨区，但应保证产品转运距离最短。

IX　人造石

7.4.68　人造石的生产工序应包括原材料处理、坯料成型、养护和加工等。

7.4.69　原材料处理系统的设置应根据工厂资源情况、外部运输条件、厂区地理位置及工艺布置等因素确定。

【条文说明】7.4.69　原料处理系统的要求如下：

1　原材料处理系统的生产能力应根据物料需求量、工作制度以及运输条件等因素确定；

2　碎石料处理系统宜选用颚式破碎设备，并配备自动分级装置，同时应采用自动吸尘技术，减少粉尘对环境的污染；

3　选用有机黏合剂时，应根据危险化学品储存要求建立相应的化学品仓库，同时应建立水浴恒温危险化学品储存池。

7.4.70　应根据人造合成石种类、物料特性、生产能力等参数设计物料称量、输送、混料、布料与成型系统。

【条文说明】7.4.70　坯料成型系统的要求如下：

1　成型设备应设置多料仓骨料自动配料计量系统，石粉、水泥等粉体材料宜选用螺旋输送自动计量系统；同时，硅质原料各料仓的内壁应进行加硬涂覆处理，以避免污染原料；

2　树脂、水等液态原材料宜选用计量泵输送；

3　根据产品的花纹类型，可采用一组或多组行星式搅拌机进行混料搅拌，并通过输送带等设备运送至真空搅拌机中，在真空下搅拌均匀待用；

4　依据产品的花纹类型需要，应设置不同布料系统设备；

5　荒料型坯料成型设备应选用矩形成型模具，压板型坯料成型设备可选择平板模具或直接在输送皮带上布料成型两种方式；

6　成型装置应匹配真空系统、压制系统和振动系统。

7.4.71　应根据人造合成石种类、生产能力、不同物料的特性，选择养护工艺方法和设备。

【条文说明】7.4.71　坯料养护系统的要求如下：

1　选用有机黏合剂的荒料型人造合成石，宜在室温下硬化及养护7d后方可进行锯切；

2　选用水泥等无机黏合剂的荒料型人造合成石，宜采用蒸汽养护或水浴养护，并使荒料在20℃以上水中养护7d，自然养护须15d以上方可锯切；

3　硅质压板型人造合成石，宜选用板式油介质加热或隧道热空气加热固化工艺，并控制产品热养护的温度及时间；

7.4.72　应根据人造合成石种类、生产能力、不同物料的特性，选择板材加工方法和生产线设备。

【条文说明】7.4.72　选择人造石板材生产流程和设备时需要注意下述事项：

1　在选择将石灰质型人造合成石荒料加工成板材时，可参照本规范第7.3.2条中大理石板材生产流程的规定及第7.4.1条和第7.4.8条中大理石规格板生产工序的规定执行；

2　在选择石灰质人造石异型制品加工时，可参照本规范第7.3.11条中的生产流程及第7.4.58条中的生产工序规定执行；

3　在选择硅质压板型人造合成石加工时，可参照本规范第7.3.2条中花岗石板材生产流程的规定及第7.4.1和第7.4.8条中花岗石板材生产工序的规定执行。

## 7.5　检验

7.5.1　应根据产品规格尺寸设置检验区域。

【条文说明】在石材成品工序应根据石材制品规格尺寸大小，设置成品检验区域，该区域应在吊装设备工作范围之内。

7.5.2　应根据产品的种类、规格配备相应的检验仪器、设备及量具。

## 7.6　防护

7.6.1　应根据产品生产能力设置相应的防护区域；

7.6.2　在防护前应对产品进行干燥处理，处理方法应符合本规范第7.4.5条的规定；

7.6.3　应根据生产能力选择人工防护和自动防护生产线；

7.6.4　养护场地应保证阴凉、干燥、通风。

## 7.7　包装和储存

7.7.1　应根据产品种类、规格尺寸、生产能力和包装要求确定产品包装场地。

【条文说明】设计包装场地时需要注意以下几个事项：

1　应根据产品种类、规格大小、产能和包装要求确定产品包装场地；

2　根据产成品的出库流量确定包装场地的尺寸和形状；

3　产品的包装场地应满足正常条件下成品的装卸及运输要求，应安装行车或其它吊装和叉装设备，吊装设备的要求按照本标准第7.2.3条的规定执行；

4　根据包装箱的制作工作量和外协制作包装箱的便利程度，确定是否在包装场地内布置包装箱生产区域和配置与之相时应的包装箱生产设备。

7.7.2　应根据产品种类、装运和吊装设备类型、生产能力等因素确定成品库的面积，并应设计叉装、运输车辆的行驶通道。

【条文说明】设计成品储存场地时需要注意以下几个事项：

1　应根据石材成品种类、装运和吊装设备类型、产能等参数确定成品储存场地的空间尺寸；

2　应根据产能、成品储存计划确定成品储存库房的面积；

3　成品的储存场地或库房内应设计运输车辆的行走通道，如果使用叉装机或叉车等设备，应在库房内留有作业的空间，以满足正常条件下成品的装卸及运输要求；

4　应根据工厂设计时所规定的最大包装箱（架）尺寸为成品库房配备行车或其他吊装和叉装设备，吊装设备的要求按照本标准第7.2.3条的规定执行；

5　成品仓库应具备良好的通风条件，并采取有效的防潮、防虫措施。

7.7.3　有孔洞及裂纹的石材宜放在门窗封闭和有保温设施的厂房内。

【条文说明】防止灰尘进入缝隙污染石材。

7.7.4　经磨光后的大理石及花岗石板材不宜露天存放，包装后的成品应放置在具有防雨顶棚的储存场地内，宜储存放置在防风沙、防雨、防晒的仓库内

7.7.5　产品应按不同品种、不同等级和规格分区存放；

# 8　电气及自动化

## 8.1　一般规定

8.1.1　电气及自动化设计应满足生产工艺以及节能、降耗、保护环境和保障人身安全的要求。

8.1.2　电气及自动化设计中应采用先进、实用及节能的成套设备和定型产品，不得采用淘汰产品。

8.1.3　电气及仪表装置应采取防尘、绝缘等措施。

【条文说明】8.1.1～8.1.3　电气及自动化设计应综合考虑、合理确定设计方案。在满足工艺要求的前提下，本着既符合国情又要体现技术先进、经济合理、管理维护方便、安全的原则。在确定设计方案时应近、远期结合，考虑工厂扩建的可能性，在可能的条件下适当留有扩建余地，做到运行可靠、操作灵活、布置紧凑、维护管理方便安全。

在确定设计方案及设备选型时，应考虑粉尘污染的因素，提高设备的防尘性能，确保设备的安全运行。

电气及自动化专业设备和技术发展快，生产厂家多，设备选型应选用技术先进、性能可靠、节约能源的成套设备和定型产品，注意行业技术发展动态，杜绝淘汰产品的使用。为保证电气设备安全可靠运行，设计中所选用的产品，一定要符合现行国家或行业部门的产品标准。

## 8.2　供配电

8.2.1　供配电系统应根据负荷性质、用电容量、工程特点及地区供电条件确定合理的供配电方案。

【条文说明】供配电系统的设计本着保证人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理的原则，根据供电容量、工程特点、地区供电条件等合理确定设计方案。

8.2.2　供电电源应根据工厂规模、供电距离、工厂发展规划和当地电网现状等条件，经过技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

1　条件允许时，供电电源宜采用双电源双回路供电方案；

2　受条件限制、不能取得双电源供电时，可采用一路工作电源和一路备用电源的供电方案；

3　同时供电的两个回路，每个回路应按用电负荷的100%设计；

4　供电系统应简单可靠，同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级；

5　高、低压配电宜采用放射式为主。

【条文说明】条件允许时宜首选两个独立电源供电，保证供电的可靠性；考虑投资的因素、受条件限制不能取得双电源供电时，也可采用单电源供电，用柴油机做保安电源。

供电系统设计应简单可靠，便于操作及维护。高低压配电方式均应以放射式为主，以保证供电的可靠性。对于同一电压供电系统的变配电级数，在满足使用的条件下，不宜多于两级。

8.2.3　供电电压宜采用10kV供电电压或根据当地供电电网的实际情况制定适宜的供电电压。

【条文说明】供电电压等级，应根据设计规模及当地电网的条件，经过技术比较后确定。装饰石材工厂采用10kV电压供电可满足要求，对于当地电网只能提供6kV或35kV电压供电的工厂，也可选择6kV或35kV电压供电。

8.2.4　无功功率补偿应符合下列规定：

1　工厂功率因数应满足所在地供电部门的要求；

2　无功功率补偿宜采用高压补偿与低压补偿相结合、集中补偿与就地补偿相结合的补偿方式；

3　低压无功功率补偿宜采用自动补偿；

4　补偿装置载流部分的长期允许电流不应小于电容器额定电流的1.5倍。

【条文说明】无功功率补偿应满足供电部门要求。根据实际情况采用高、低压集中补偿与现场就地补偿相结合的方法，可取得良好的补偿效果。

8.2.5　厂区配电线路应符合下列规定：

1　工厂电源输电线路及配电线路应根据现场条件，依据经济合理及减少土地资源占用的原则，采用架空线路、电缆线路或其他敷设方式。

2　厂区电缆可采用电缆沟、电缆隧道、电缆桥架或电缆通廊等敷设方式。当沿同一路径敷设的电力、控制缆线数量少于8根时可采用直埋敷设或穿保护管埋地敷设方式。

3　电缆敷设应选择最短路径，并应避开规划中拟发展的地方，同时应减少与铁路、道路、排水沟、给水管、排水管、热力管沟和其他管沟的交叉。

4　敷设电缆和计算电缆长度时，应留有一定的余量。

5　电缆敷设应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054、《电力工程电缆设计规范》GB 50217及本规范附录D～附录F的规定。

【条文说明】此5条规定了厂区配电线路的设计原则，从技术规范的角度强调技术经济指标。厂区配电宜采用电缆线路为主。

## 8.3　变电所

8.3.1　电源进线为35kV及35kV以下的变电所，进线侧应装设断路器。高压母线宜采用单母线或单母线分段接线方案。

8.3.2　接在母线上的电压互感器和避雷器宜合用一组隔离开关。

8.3.3　变压器选择应符合下列规定：

1　低压供电采用0.4kV时，变电所中单台变压器的容量大型厂不宜大于2500kV·A，中、小型厂不宜大于1600kV·A；

2　在TN及TT系统接地型式的低压电网中，采用低压配电变压器时，宜选用“D、yn11”接线组别的三相变压器；

3　装有2台以上变压器时，当一台变压器断开时，其余变压器容量应保证厂区内重要设备和重要区域的用电；

4　在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所，应选用防尘型或防腐型变压器；

5　变压器低压侧的总开关和母线分段开关，宜采用低压断路器。

【条文说明】8.3.1～8.3.3　根据工厂多年运行经验，对变电所接线及变压器设置，做了一般规定。

8.3.4　小型变电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作；当操动机构为直流操作时，宜采用小容量镉镍电池装置或电容储能式硅整流装置做为合、分闸操作电源。

【条文说明】本条对变电所的交流、直流操作电源作了规定。在设计中，交流、直流操作电源的确定，既要保证供电的可靠性，又要节约投资，二者不可偏废。

8.3.5　含可燃性油的变压器应设置变压器室，且做到一器一室。

8.3.6　变电所位置的选择，应满足下列要求：

1　接近负荷中心；

2　进出线方便；

3　设备运输方便；

4　不应设在有剧烈振动或高温场所，不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方，不应设在地势低洼和可能积水的场所。

8.3.7　通道及围栏与配电装置的安全净距及尺寸要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。

【条文说明】8.3.5～8.3.7　对变电所的选址原则及布置型式做出了规定。

## 8.4　车间配电

8.4.1　工厂用电设备的低压配电宜采用380V/220V的TN系统。

【条文说明】本条对装饰石材工厂用电设备的低压配电系统作出了规定。

8.4.2　同一生产流程的电动机或其他用电设备，宜由同一段母线供电。

【条文说明】本条是为保证同一生产流程设备运行的可靠性作出的规定。

8.4.3　工厂的单相负荷宜均匀分布在三相线路中。

【条文说明】车间内单相负荷应尽可能均匀地分配在三相中，是为了防止变压器中性线电流超过规定值。

8.4.4　电动机的起动方式应符合下列规定：

1　30kW以下的鼠笼型电机应采用全电压起动；

2　30kW以上的鼠笼型电机应采用软起动装置，或采用其他降压起动方式；

3　有调速要求时，电动机的起动方式应与调速方式相配合；

4　绕线型电动机，宜采用转子回路接入液体变阻器或频敏变阻器起动，其起动转矩应符合生产机械的要求。

【条文说明】本条对电动机的起动做出了规定。

有调速要求的生产机械，电动机的起动方式应与调速方式一并考虑。绕线型电动机宜采用转子回路结液体变阻器方式起动。

8.4.5　电动机的调速应符合下列规定：

1　电动机调速方案的选择，应满足工艺设备对调速范围、调速精度和平滑性的要求，并应对调速方案的技术先进性、安全可靠性、节能效果、功率因数、谐波干扰、使用维护、投资等进行综合技术经济比较；

2　需调速的风机、水泵、等宜采用变频调速；

3　使用调速设备时，应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的有关规定。

【条文说明】本条对电动机的调速做了规定：

1　电动机的调速方案很多，在确定调速方案时，应从调速范围、调速性能、节能效果、使用维护、投资多少等各方面进行技术经济比较后确定最佳方案。

2　本条对风机及水泵类电机的调速做了规定。

3　对调速设备应采取相应的措施，抑制调速设备产生的有害谐波。

8.4.6　电动机的保护应符合下列规定：

1　低压交流电动机应设置短路保护和接地故障保护，并应根据具体情况分别装设过负荷保护、断相保护和低电压保护，同时应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的有关规定；

2　低压交流电动机的短路保护装置，宜采用低压断路器的瞬动过电流脱扣器，并应满足电动机起动及灵敏度要求；

3　低压交流电动机的接地故障保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定；

4　低压交流电动机的断相保护装置，宜采用带断相保护的三相热继电器，也可采用温度保护或专用断相保护装置；

5　低压交流电动机的过负荷保护，宜采用热继电器或低压断路器的延时脱扣器做保护装置。

【条文说明】电动机的保护，应符合国家现行有关标准规范的要求。低压交流电动机应装设短路保护、接地故障保护、过负荷保护、断相和低电压保护等。

8.4.7　电动机的控制应符合下列规定：

1　生产上有关联的控制点、操作岗位之间应设置联络信号；

2　电动机集中控制时，起动前应先发起动预报信号；控制点应设置电动机运行信号和故障报警信号；

3　集中控制的电动机应采用“集中-机旁”的控制方式，选择在机旁控制时，电动机可通过机旁控制按钮进行单机试车。电动机应设置机旁停车按钮和紧急停车按钮；

4　移动机械有行程限制时，行程两端应设置限位保护；

5　检修设备的电源回路，应设置漏电保护装置，并设置就地安装的保护开关。

【条文说明】本条对电动机的控制做了规定。

1　对生产上有关联的控制点、操作岗位之间应设置联络信号，以保证生产的正常运行和设备运转安全。

2　设备集中控制时设置起动信号，主要是为了保证人身安全。生产中联系密切岗位应设联络信号，一般采用声、光信号。通讯量大的岗位间可设对讲电话，以保证及时协调生产中出现的问题。

3　在机旁设带钥匙的停车按钮，当设备检修时，将带钥匙按钮锁住，此时在控制室与机旁均不能开车，从而保证检修人员的安全。

5　检修电源回路，宜就地设保护开关及漏电保护装置，主要为了保证检修时的人身安全，防止触电事故发生。

8.4.8　电气测量仪表的配置，应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB 50063的有关规定，并符合下列规定：

1　容量为55kW及以上的电动机、调速电动机、容易过载的电动机及工艺要求监视负荷的电动机，宜设置电流监视；

2　车间内的配电箱或控制箱，应设置指示电源电压的电压表。

【条文说明】本条规定了电气测量仪表配置原则。

8.4.9　车间配电线路的敷设应符合下列规定：

1　车间配电设计宜采用铜铝材质导体；

2　配电线路的保护，应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定；

3　生产车间的配电线路敷设宜采用电缆沟或电缆桥架敷设，采用桥架敷设时，应加盖板；

4　导线穿钢管敷设在高温区时，应采取隔热措施，选用阻燃电缆，不应敷设在热源附近；

5　交流回路中采用单芯电缆时，应采用无钢带铠装或非磁性材料护套的电缆，不得采用导磁材料保护管；

6　用于配线的钢管敷设在地坪内时，钢管直径不得小于15mm，穿基础时不得小于20mm，敷设在楼板内时钢管直径应与楼板厚度相适应，且不得小于15mm。用于配线的钢管最大直径不宜大于80mm。

7　穿管绝缘导线或电缆的总截面积，不宜超过管内截面积的40％；

8　穿钢管的交流导线，应三相回路共管敷设；

9　下列情况以外的不同回路的线路，不应穿同一根金属管：

1）一台电动机的所有回路。

2）同一设备多台电动机的所有回路。

3）同一生产系统无干扰要求的信号、测量和控制回路。

10　6芯以上的控制电缆，应预留不小于15％的备用芯数；

11　导线穿过不均匀沉降的地区或伸缩缝时，应采取保护措施。

【条文说明】车间配电线路的敷设方式，要注意使用条件和环境条件及特点。导线截面较小并且比较重要的控制、测量、信号回路以及不宜使用铝导体的场所，应采用铜芯导线或电缆，主要是为了节约有色金属和保证机械强度。

4　对温度较高的区域，需敷设配电线路时应按照本款要求执行，采用阻燃电缆并采取保护措施，防止发生事故。

5　交流回路中单芯电缆不应采用钢带铠装电缆或磁性材料保护管，防止因涡流效应引起的发热，影响使用寿命。

6　配线用保护管的直径，楼板内内暗配时，不得小于15mm。主要考虑小直径保护管机械强度低，施工时宜变形，造成穿线困难损坏绝缘。

7　穿管绝缘导线或电缆的总截面积包括保护层。

## 8.5　防雷接地

8.5.1　建筑物的防雷措施应根据地理、地质、气象、环境、雷电活动规律以及被保护物的特点确定。

8.5.2　生产厂房及辅助建筑物应根据生产性质、发生雷电事故的可能性、后果及防雷要求进行分类，并应符合如下规定：

1　储气站、储油罐，预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等应为第二类防雷建筑物；

2　凡属下列情况之一时，应为第三类防雷建筑物：

1）预计雷击次数大于或等于0.06次/a，且小于或等于0.3次/a的宿舍、办公楼等一般性民用建筑物；

2）预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物；

3）生产车间厂房；

4）平均雷暴日多于15d/a的地区，且高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的构筑物；平均雷暴日少于或等于15d/a的地区，且高度在20m以上的烟囱、水塔等孤立的构筑物。

【条文说明】8.5.1、8.5.2　防雷设计要对当地地质气象状况做出精确统计，对需要防雷的建筑物进行分类，其分类标准应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057中相关条款。

防雷设计应认真调查了解当地气象及雷电活动情况，做到既要保证安全，又要经济合理。本规范对各建筑物，按其生产性质、发生雷电事故的可能性及其后果，按防雷要求进行了分类。各类建筑物的防雷设计应符合国家现行有关规程及规范的要求。

8.5.3　各类建筑物防雷措施应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

【条文说明】处于多雷暴地区的厂房、宿舍、办公楼均属于二类防雷建筑。多雷暴地区且具有火灾爆炸危险的工厂设施应按一级防雷设置，因防雷装置的提高并不占用很大投资，所以在防雷建筑分类时，处于模糊界限中的建筑可按高一级防雷设置，确保安全。

8.5.4　工厂电气系统接地应包括工作接地、保护接地、防雷接地、电子设备接地和防静电接地等。

【条文说明】接地可分为工作接地（功能性接地）、保护接地、防雷接地、防静电接地和屏蔽接地等。接地对电力系统和电气装置的安全及其可靠运行，对操作、维护、运行人员的人身安全，都起着十分重要的作用。所以，接地设计应严格遵循国家现行的有关规程、规范的要求，并增加工程建设标准强制性条文（工业建筑部分）有关接地的规定。

8.5.5　3kV～10kV电压级，宜采用中性点不接地的小电流接地系统。

【条文说明】本条对3kV～10kV电压等级的接地方式做出一般规定。

8.5.6　厂区低压配电系统接地宜采用TN系统。TN系统的型式应根据工程情况经技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

1　由同一台发电机、同一台变压器或同一母线向1个建筑物供电的低压配电系统，应采用同一种系统接地型式。建筑物以外的电气设备单独接地；

2　在TN-C或TN-S系统接地型式中，不得断开PEN线，不得装设断开PEN线的任何电器；

3　在TN-C-S系统接地型式中，应在由TN-C转为TN-S系统的用户进线配电箱处，将PEN线分为PE线和N线，分开后两者不得再合并；

4　在TN-S接地型式中,N线上不应装设只将N线断开的电气器件；当需要断开N线时，应装设相线和N线一起断开的保护电器。

【条文说明】厂区低压电力网接地宜采用TN系统，这是根据多年装饰石材工厂实际运行经验做出的规定。TN系统，根据N线与PE线组合有3种型式：即TN-S系统，全系统的N线与PE线分开；TN-C-S系统，PE线与N线是合在一起的，称为PEN线，但在某些用户端，PEN线分成PE线和N线，一旦分开，以下线路中，不能再合并；TN-C系统的PE线和N线一直是合在一起的。

3种接地系统，适用于不同的场合。对于一个工程采用何种接地型式，应根据工程特点、负荷性质、习惯做法、工程投资等情况和重要程度，以及当地地区条件，进行综合的技术经济比较后确定。

8.5.7　变电所内不同用途、不同电压的电气设备，除另有规定者外，应使用一个总的接地装置，接地电阻应符合其中最小值的要求。

8.5.8　全厂的共同接地装置，应通过电缆隧道、电缆沟、电缆桥架中的接地干线、铠装电缆的金属外皮、低压电缆中的PE线连成电气通路，并形成全厂接地网。

8.5.9　共同接地装置宜利用自然接地体，但不得利用输送易燃易爆物资的管道。自然接地体能够满足要求时，除变电所外，可不设人工接地体，但应校验自然接地体的热稳定值。

8.5.10　接地导体的选择及其对接地电阻的要求等，应符合现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ 65的有关规定。

## 8.6　照　明

8.6.1　照明设计应符合下列规定：

1　工厂照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定；

2　工作面上照度值应根据设备、管道、梁柱、灰尘等影响条件确定，且应满足规定值；

3　生产线的照明方式应分为一般照明、局部照明和混合照明。在一个工作场所内，不应只装设局部照明。装设局部照明的工作场所，灯具的装设地点应符合表8.6.1的规定；

表8.6.1　工作场所装设局部照明的地点

| 工作场所名称 | 装设局部照明的地点 |
| --- | --- |
| 荒料堆场 | 起重设备下方、荒料装卸区、运输通道 |
| 检验工区 | 检验台 |
| 泵房 | 控制屏、仪表屏 |
| 控制室、配电室 | 盘后 |

4　照明供电线路应安全、可靠，并应远离热源；

5　主生产车间宜采用混光照明。

【条文说明】本条对建筑物的照明设计做了规定。

1　按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关要求，装饰石材工厂实施绿色照明：要以人为本，做到技术先进、经济合理、使用安全、维护管理方便。

2　照明设计时应注意照明光线被梁、柱遮挡，影响照明效果，同时注意与个相关专业的配合，以满足所需照度值。对于粉尘大的车间，难于及时打扫，设计时应计入相应补偿系数。

4　对温度较高的区域，灯具及管线接近高温时容易损坏，因此灯具设置应远离这些场所。

8.6.2　照度标准应符合下列规定：

1　车间内和车间外照明的最低照度标准应符合本规范附录C的规定。本规范附录C未包括的，可根据相似场所的照度值确定。计算照度值时，应计入补偿系数；

2　工厂的中央控制室、高低压电气室、化验室、办公室及需要有较高照度环境的车间的照明设计，在满足照度要求的同时，还宜符合统一眩光值及一般显色指数的要求：

3　照明灯的供电电压宜为其额定电压的95％～105％。

【条文说明】由于电压波动对照度影响较大，故对电压值规定，不宜高于灯具额定电压的105％，不宜低于灯具额定电压的95％。

本规范附录C是根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定，结合装饰石材工厂的情况，对最低照度进行规定。补偿系数是参考现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的维护系数进行换算的。

对于装饰石材工厂中一定的特殊环境场合，在设计中除满足照度要求外，还应体现统一眩光值（UGR）及一般显色指数（Ra）的要求。这是根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034制定的。

8.6.3　灯具的选型应符合下列规定：

1　灯具种类宜根据环境条件、被照面配光要求及灯具效率等确定；

2　砂浆室、水泵房、浴室等场所宜选用防水、防尘灯具。层高超过7m时应采用深罩型工厂灯；

3　照明灯具安装高度小于2.5m时，应采取安全保护措施。

【条文说明】本条对不同场合的灯具选型做了规定。

8.6.4　照明供电回路的分组及控制，应符合下列规定：

1　使用小功率光源的室内照明线路，每一单相回路的电流不宜超过16A；照明灯具不宜超过25个；高强气体放电的照明，每一单相分支回路的电流不宜超过30A；

2　照明插座、楼梯间及门廊的照明灯，宜由单独回路供电；

3　三相线路的各相负荷宜分配均衡。最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85％；同时供电给多个照明配电箱的线路，各相电流差不应超过10％。气体放电灯为主的照明线路的负荷计算，应计入功率因数影响，且中线截面不应小于相线截面；

4　车间内的照明宜在照明配电箱上集中分区控制，生活区、控制室、门灯等宜分散控制，道路照明宜自动控制。

【条文说明】本条对三相线路中的最大负荷与最小负荷的电流差值的表述，以现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的要求为准。

8.6.5　门式起重机上应安装照明灯具，并应采取防水、防振、仿脱落等措施。

8.6.6　厂区内主要采用TN-C的低压配电系统，其照明配电系统应局部采用TN-C-S系统，并应设置专用PE线。

8.6.7　照明配电箱的插座回路应装设漏电保护器，其PE线的截面应与相线截面相等。PE线一端应与插座的接地孔相接，另一端应与照明配电箱接地PE母线相接。插座回路的N线不得与其他回路的N线共用。

【条文说明】8.6.7、8.6.8这两条是为用电安全而规定的。同时明确提出了装饰石材工厂照明配电系统应采用TN-S系统，使全厂形成TN-C-S低压配电系统。

8.6.8　厂区道路照明线路设计应符合下列规定：

1　厂区道路照明线路宜采用电缆直埋方式敷设；

2　厂区道路照明各回路应设保护，每个照明器宜单独设置熔断器保护；

3　照明线路三相负荷应分配均衡，最大与最小相负荷电流不宜超过30％。

【条文说明】本条对厂区道路照明线路敷设方式及保护做了规定。

## 8.7　生产过程自动化

8.7.1　装饰石材工厂的生产自动化设计应符合下列规定：

1　条件许可时，可设置计算机控制系统对生产过程进行监督、控制和管理；

2　生产过程中的关键区域可设置闭路工业电视装置；

3　工厂可设置产品、生产管理信息系统。

【条文说明】本条规定了装饰石材工厂自动化设计的原则，对控制系统型式和自控重点工段宜采取的控制方式提出了要求。

计算控制系统具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简便规范、调试方便、运行安全可靠等特点。对于提高装饰石材工厂自动化水平，提高产品质量、降低能损、提高生产率、保证生产安全提供可靠的技术保障。

8.7.2　控制室设计应符合下列规定：

1　控制室设计应根据工艺控制要求和自动化程度要求，设置中央控制室或车间控制室，控制室不宜过于分散；

2　控制室应位于被控区域的适中位置，应满足生产控制的要求，方便电缆管线进出，避开电磁干扰源、尘源和振源等；

3　控制室应有防尘、防火、隔声、隔热和通风等设施，并应铺设防静电活动地板、设置空气调节系统；

4　控制室应设置双回路供电电源；其电源应从母线引出，不应与照明、动力线路混用；

5　不间断电源（UPS）装置应有足够容量，供电的延续时间不宜小于20min；

6　控制室消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定。

【条文说明】本条规定了控制室设置的基本要求。控制室是生产过程的监测中心，在设计时就应将控制室纳入规划，对大中型厂应设置中央控制室，小型厂应设置车间控制室。控制室应按照国家有关规定和规范的要求设置消防设施。

## 8.8　通　讯

8.8.1　装饰石材工厂的通讯系统宜包括厂区电话系统和厂区无线对讲系统。

【条文说明】工厂内的通讯系统是加强企业管理、组织和调度生产、及时处理问题并与外界联系的重要设施。本条规定了装饰石材工厂通讯系统的组成。

8.8.2　厂区电话系统宜采用由市话局直配方式，并同时设置传真及计算机网络。在边远地区及市话配线受限时，厂区电话设计应符合下列规定：

1　宜在厂区内设置电话站，其电话用户的数量应以工厂规模和用户要求为依据，不宜超过100门；

2　厂区电话设计应选用程控交换机；

3　厂区内有通讯需要的工作岗位，应设直通电话。

【条文说明】本条规定了厂内电话系统的设计要求，根据工厂特点引用了现行国家标准《工业企业通信设计规范》GBJ 42的规定。具体设置如电话站设计中交换机型式的选用，应根据当地市话局有关规定及各地区邮电部门的文件确定。电话用户数量的设计应留出足够的余量以利于以后发展。

调度电话是工厂中组织生产和企业管理的重要通讯手段，确保调度功能的实现。

8.8.3　通讯系统应设置工作接地、保护接地和防雷接地，并应符合现行国家标准《工业企业通信设计规范》GBJ 42和《工业企业通信接地设计规范》GBJ 79的有关规定。

【条文说明】通讯系统的接地设施，是为了保证设备及人身安全，同时也是为了保证通讯质量的要求。由于通讯设备信号弱，而且灵敏度高，容易受到干扰，所以有条件时应将工作接地、保护接地及防雷接地分开单独设置。如果受条件限制不能分开时，也可以合用接地装置，但此时接地线截面、接地电阻等一定要符合有关规定要求。

# 9　建筑结构

## 9.1　一般规定

9.1.1　在满足生产工艺要求的前提下，装饰石材工厂的建筑结构设计宜采用单层联合厂房，并应根据环境保护、地区气候特点，满足采光、通风、防寒、隔热、防水、防雨、隔声等要求。

【条文说明】建筑结构设计首先应满足生产工艺需要，保证对生产设备的保护、劳动者的安全，还应根据环境保护、地区气候特点，切实考虑自然条件对建筑设计的影响。

9.1.2　建筑结构设计应采用成熟的新结构、新材料、新技术。

【条文说明】结构型式的选用应本着“技术先进、经济合理”的总原则，结合具体工程的规模、投资、所在地区施工水平、进度要求等因素综合考虑。在综合考虑的基础上，应积极采用成熟的新结构、新材料、新技术，以提高工程的科技含量，降低工程造价。

9.1.3　建筑物（或构筑物）安全等级应根据其破坏后果的严重性，按表9.1.3的规定执行。

表9.1.3　建筑物（或构筑物）安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 | 建筑物（或构筑物）名称 |
| --- | --- | --- |
| 二级 | 严重 | 三级以外的建筑物（或构筑物） |
| 三级 | 不严重 | 荒料堆场、原料棚、原料库、材料库、地泵房、自行车棚、厕所、警卫室、开水房、围墙 |

【条文说明】本条是根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的要求，对装饰石材工厂各建筑物（或构筑物）安全等级的具体划分。

9.1.4　建筑物（或构筑物）抗震设防的分类应按其使用功能的重要性、工厂的生产规模、停产后经济损失的大小和修复的难易等因素来划分，并应符合表9.1.4的规定。

表9.1.4　建筑物（或构筑物）抗震设防分类表

| 抗震设防类别 | 建筑物（或构筑物）名称 |
| --- | --- |
| 乙类 | 大、中型装饰石材工厂的变电站 |
| 丙类 | 除乙、丁类以外的建筑物（或构筑物） |
| 丁类 | 荒料堆场、原料棚、原料库、材料库、地磅房、自行车棚、厕所、门卫、开水房、围墙 |

【条文说明】本条是根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223，对装饰石材工厂各建筑物（或构筑物）抗震设防分类的具体划分。

9.1.5　建筑物（或构筑物）的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。主要生产车间及建筑物（或构筑物）的火灾危险性类别、建筑最低耐火等级应符合本规范附录A的规定。

【条文说明】本条是根据现行国家标准结合装饰石材工厂的建筑物（或构筑物）特点制定的。

9.1.6　功能相近的辅助车间、生产管理及生活建筑宜合并建设。

## 9.2　生产车间与辅助车间

9.2.1　生产厂房的全部工作地带，白天应直接利用自然采光；当工艺和使用条件的限制，自然采光无法满足要求时，可采用人工照明为辅的混合采光。有条件的地区应利用太阳能。

9.2.2　厂房内工作平台上部的净高及楼梯至上部构件底面的高度不宜低于2.0m。

9.2.3　厂房内通道宽度应按人行、配件的搬运及车辆运行等要求确定。单人行走，在固定设备（或有封闭罩的运行设备）旁的通道净宽不应小于0.7m；在运转机械旁的通道净宽不应小于1m。

9.2.4　辅助车间的设计应满足各主体专业的要求，并应有天然采光和自然通风。

## 9.3　生产管理及生活建筑

9.3.1　辅助用室、生产管理及生活建筑外围护结构（包括门、窗）的热工性能应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的有关规定。

【条文说明】装饰石材工厂的生产辅助用室包括车间办公室、值班室、工具间、控制室以及更衣室、厕所、盥洗室和浴室等生活用室。

生产管理及生活建筑包括厂前区的工厂办公楼或综合办公楼、食堂、锅炉房、浴室、单身宿舍、工厂标识物、围墙大门、传达室等。

9.3.2　车间办公室设计应符合下列规定：

1　车间办公室可设在生产车间内，也可与其他辅助建筑联建；

2　车间办公室内噪声级不应超过60dB（A）。

9.3.3　工具间（包括材料间）应有围护结构与车间相隔。

9.3.4　厂区浴室、盥洗室的容量设计应按最大班职工总数的93%计算。

9.3.5　食堂的设计宜符合下列规定：

1　厂区食堂宜设置在厂前区；

2　食堂的建筑面积宜按最大班职工总数的70%一次进餐、每人占地1.5m2计算，其中餐厅建筑面积宜为建筑面积的50%～55%。

## 9.4　构筑物

9.4.1　烟囱设计应符合现行国家标准《烟囱设计规范》GB 50051的有关规定。

9.4.2　生产废水循环处理系统、水池、水塔的设计应符合现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069的有关规定。

9.4.3　生产废水循环处理系统、水池的设计应符合现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069的有关规定。

9.4.4　构筑物抗震设计应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

## 9.5　建筑构造设计

9.5.1　屋面设计应符合下列规定：

1　厂前区及辅助建筑的屋面可采取有组织排水，生产厂房的屋面可采取自由排水。屋面的排水坡度应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352的相关规定；

2　厂房高度超过6m时应设置可直接到达屋面的垂直爬梯，垂直爬梯的高度超过6m时应有护笼。从其他部位能到达时可不设；

3　当生产排放的烟气中含有腐蚀性气体时，建筑构造设计应按照现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定执行。

【条文说明】生产排放烟气中含有腐蚀性气体如SO2等，容易形成酸雾，对金属材料造成腐蚀，故作本条第3款规定。

9.5.2　墙体设计应符合下列规定：

1　框架填充墙严禁使用实心黏土砖；

2　钢结构墙面宜采用金属压型板等轻质板材。钢筋混凝土框架厂房的外墙也可采用金属压型板或其他大型板材；

3　寒冷及风沙大的地区，建筑围护结构应以封闭式为主。散热量较大的车间可采用开敞式或半开敞式厂房，并应有防雨措施；

4　噪声较大的车间，应减少外墙上的门、窗面积，外围护结构应具有足够的隔声能力。粉尘较大的车间应有封闭的外围护结构。

【条文说明】推动墙体改革是我国保护耕地、节约能源、综合利用工业废料的一项重要技术政策。建筑设计在墙体材料革新中应发挥龙头和纽带作用，积极推广应用新型墙体材料。

1　本款为强制性条款，非承重的框架填充墙应采用用新型墙体材料砌筑。新型墙体材料因为具有一定的孔洞率，保温性能和隔热性能优于传统的实心砖，有利于减少建筑能耗。

对于某些边远地区或确实没有空心砖、多孔砖等替代产品或因当地以制砖开山造田等情况，可不受此限。

9.5.3　有设备出入的车间门尺寸应按设备尺寸确定。大门应比通过的设备高、宽至少各大出0.6m以上。人行门宽不应小于0.9m。

9.5.4　生产车间在人工开窗有困难的高处宜采用中旋窗或固定的采光、通风口。

9.5.5　有隔声及防火要求的门窗应采用相应的配件。

9.5.6　楼梯及防护栏杆的设计应符合下列规定：

1　车间可采用金属梯做为楼层和工作平台之间的通道，主梯宽度不应小于0.8m；

2　钢梯角度宜选用45°，室外钢梯宜采用钢格板踏步；

3　车间各类平台的临空周边、垂直运输孔洞以及楼梯洞口的周边，应设置防护栏杆。防护栏高度不应小于1.1m，栏杆底部应设高度不小于100mm的防护板。

9.5.7　楼面、地面、散水的设计应符合下列规定：

1　建筑物（或构筑物）的外围应设散水，人行门下应设台阶，车行门下应设坡道；

2　车间宜采用混凝土地面、水泥砂浆楼面；

3　湿陷性黄土、膨胀土、冻胀土地区的地面、散水、台阶、坡道应按现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025、《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ 112和现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118的有关规定进行设计；

4　有可能积水的房间地面、楼面标高，较与之相通的走廊或房间的地面、楼面宜降低20mm。位于楼层上可能积水的房间，其楼面应设整体防水层。

9.5.8　地沟、砂浆室及地下防水的设计应符合下列规定：

1　地下水设防标高应根据地下水的稳定水位、场地产生滞水的可能性及建厂后场地地下水位变化的情况等因素来确定。设计最高地下水位应为稳定的最高地下水位或最高滞水水位加高0.5m，但不得超过室内地坪标高；

2　砂浆室底面低于地下水设防标高时，应按防有压水处理，可用防水混凝土或采用防水混凝土加柔性防水层的做法，砂浆室底面高于地下水设防标高时，可按防无压水做防潮处理。砂浆室及地下廊分缝处，应做防水处理；

3　地沟、砂浆室应设集水坑。

## 9.6　主要结构选型

9.6.1　建筑物（或构筑物）的基础应优先采用天然地基。遇有下列情况之一时应采用人工地基：

1　天然地基的承载力或变形无法满足建筑物（或构筑物）的使用要求；

2　地基具有承载力满足要求的下卧层，经技术经济比较，采用人工地基比天然地基更为经济合理；

3　地震区地基有不能满足抗液化要求的土层。

【条文说明】确定基础方案是装饰石材工厂结构设计的重要问题之一。在一般情况下，天然地基比人工地基经济，但对重型建筑物（或构筑物）和在某些特定条件下，天然地基不一定能满足设计要求和达到经济的目的时，故此时应采用人工地基。

9.6.2　装饰石材工厂生产车间宜采用钢结构单层厂房。

9.6.3　大跨度屋盖结构宜采用轻型钢结构。

9.6.4　框架锯机的基础可采用框架式基础结构。

9.6.5　建筑物（或构筑物）结构应符合现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144的有关规定。

## 9.7　结构布置

9.7.1　厂房的柱网应整齐，并应符合建筑模数的要求；平台梁板的布置应规则，传力明确。

【条文说明】在满足生产工艺要求和不增加面积的原则下，结构布置应力求传力途经简单明确。

9.7.2　厂房内的大型设备基础、独立构筑物、整体地坑等，宜与厂房柱子基础分开设置。

9.7.3　与厂房相毗邻的建筑物，宜采用沉降缝或伸缩缝与厂房分开设置。

9.7.4　大型设备基础宜放在地面上。当设置在平台或楼板上时，应采取加强措施。

9.7.5　建筑在高压缩性软土地基上的厂房，建筑物室内地面或附近有大面积堆料时，应计算堆料对建筑物地基的影响，并应对差异沉降采取相应的措施。

【条文说明】在大面积料压作用下，软土等地基一般会发生较大的变形，从而引起附近建筑物基础位移、轨道开裂。大面积堆料下的软土等地基宜进行必要的地基处理。

9.7.6　建筑物（或构筑物）沉降观测点的设置应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定，并应进行变形观测。

## 9.8　设计荷载

9.8.1　建筑物（或构筑物）楼面的均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数、准永久值系数，应按生产的实际情况采用，也可按表9.8.1的规定采用。

表9.8.1　建筑物（或构筑物）楼面均布活荷载表

| 类 别 | 标准值（kN/m2） | 组合值系数 Ψc | 频遇值系数 Ψf | 准永久值系数 Ψq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产车间平台、楼梯 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 二、一般走道 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 三、大型设备基础挑出走道 | 10 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 四、民用建筑 | 按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用 |  |  |  |

9.8.2　建筑物（或构筑物）屋面水平投影面上的均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数、准永久值系数，应按表9.8.2的规定采用。

表9.8.2　建筑物（或构筑物）屋面水平投影面上的均布活荷载表

| 类 别 | 标准值 （kN/㎡） | 组合值系数 Ψc | 频遇值系数 Ψf | 准永久值系数 Ψq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、压型钢板等轻型屋面 | 0.5（0.3） | 0.7 | 0.5 | 0 |
| 二、不上人平屋面 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 |
| 三、上人的平屋面 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |

注：1、屋面兼作楼面时，应按楼面考虑。

2、不与雪荷载同时考虑。

3、带括号的数值适用于不同结构规范的取值。

【条文说明】压型钢板等轻型屋面的屋面均布活荷载可参见国家现行标准《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS:102的屋面活荷载规定，在不同情况下屋面活荷载取值有所区别，取0.5或0.3。

9.8.3　建筑物（或构筑物）的设备荷载标准值，应根据工艺要求的数值（包括动力系数）采用。计算时将其分解为永久荷载和可变荷载，准永久值系数为0.8。

【条文说明】工艺提供的荷载数值应包括动力系数。

## 9.9　结构计算

9.9.1　高度与宽度之比大于4的框架、天桥支架等的设计，均应计入风振系数。

【条文说明】根据实践经验，高宽比大于4的框架、天桥支架的柔度较大，风振系数的影响不能忽略，应该加以考虑。

9.9.2　高度与宽度之比大于4的框架及天桥支架，在风荷载作用下，顶点的水平位移与总高度之比不应大于1/500；在多遇地震作用下，不应大于1/450。

9.9.3　计算地震作用时，可变荷载的组合值系数，应按表9.9.3的规定采用。

表9.9.3　组合值系数表

| 可变荷载种类 | 组合值系数 |
| --- | --- |
| 雪 荷 载 | 0.5 |
| 屋面活荷载 | 0 |
| 楼面活荷载 | 0.5 |
| 设 备 荷 载 | 0.8 |

## 9.10　减振处理

9.10.1　砂锯（或排锯）的设备基础应与建筑物的基础分开。

【条文说明】要求砂锯和排锯基础不宜与建筑物基础相连，主要原因是避免框架锯机基础振动直接影响到建筑物。

9.10.2　当管道与砂锯（或排锯）连接而产生较大振动时，管道与建筑物连接处应采用隔振措施。

【条文说明】受振动的管道不宜直接搁置在建筑物上，以防止建筑物产生局部共振。

9.10.3　当砂锯（或排锯）基础的振动对邻近的人员、精密设备、仪器仪表、工厂生产及建筑物产生影响时，应采取隔振措施。

【条文说明】隔振措施可分为两类：

① 积极隔振，为了减小砂锯和排锯对支承结构、生产人员和设备的振动影响，对振源(框架锯机)所采取的隔振措施。
　　② 消极隔振，为了减小支承精密设备的结构振动对精密设备的影响，对精密设备所采取的隔振措施。

无论是积极隔振还是消极隔振，其方法是在被隔振设备和支承结构之间，设置如钢弹簧、橡胶制品、软木或乳胶海绵等减振器或减振材料，使干扰力的频率与隔振体系的自振频率之比大于2。

9.10.4　砂锯和排锯的基础不得产生不均匀沉降。

【条文说明】砂锯和排锯基础强调应避免产生有害的不均匀沉降，所谓不均匀沉降，主要指砂锯和排锯基础产生的不均匀沉陷而导致框架锯机加工精度不能满足、框架锯机转动时产生轴向颤动，主轴轴瓦磨损较大，影响砂锯和排锯寿命或引起管道变形过大而产生附加应力，甚至拉裂等情形。

# 10　给水与排水

## 10.1　一般规定

10.1.1　装饰石材工厂的给水与排水设计应满足生产、生活和消防用水的要求。

【条文说明】本条规定给水排水设计的基本原则。水是国家的重要资源，国家水法明确规定，应实行计划用水和厉行节约用水，合理利用、开发和保护水资源。国家环保和水污染防治法也明确规定，要保护自然水域，执行废水排放标准，防止废水对环境的污染。因此，必须根据建厂地区水资源主管部门对水资源的总体规划，与有关方面协商对水的综合利用与协作。

10.1.2　严寒和寒冷地区的给水与排水管道应采取防冻措施。

## 10.2　给　水

10.2.1　工厂的给水系统应分别设计生产循环给水系统和生活、消防给水系统。

10.2.2　生产、生活用水量的确定应符合下列规定：

1　生产用水量应根据生产工艺和生产设备的要求确定；

2　厂区生活用水量宜采用35L/（人·班），小时变化系数为1.5～2.5，用水时间为8h；厂区淋浴用水量宜采用40～60L/（人·班），淋浴延续时间为1h；

3　浇洒道路和场地用水量宜采用（1.5～2.0）L/（m2·次），浇洒次数为（2～3）次/d；绿化用水量宜采用（2.0～4.0）L/（m2·次），浇洒次数为1次/d；

4　冲洗汽车用水量和公共建筑生活用水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定；

5　机电修理车间用水量宜采用（10～20）m3/d，用水时间为8h；

6　设计未预见用水量，可按生产、生活总用水量的15%～30%计算。

【条文说明】本条规定工厂的用水标准，包括生产用水量、厂区生活用水量、冲洗、化验和绿化用水量以及未预见用水量等。根据有关的现行国家标准，结合多年设计生产的实际情况确定。

修理车间主要是清洗用水。该处用水量不大，根据生产规模和装备情况确定用水量。

未预见用水量按生产、生活总用水量15％～30％计算，主要对各种不可预见的用水量及系统渗漏等因素，适当留有余量，按生产规模取值。此用水量不含再生水回用量。

10.2.3　空气压缩机冷却水的给水温度宜小于32℃，碳酸盐硬度宜控制在（80～450）㎎/L（以CaCO3计），悬浮物宜小于20㎎/L，pH值6.5～8.5，并满足水质稳定的要求。

10.2.4　锅炉、空气调节和生活等用水水质应符合相应的国家标准。

【条文说明】10.2.2、10.2.3　用水水质要求可参见《压缩空气站设计规范》GB 50029、《工业锅炉水质》GB/T l576-2008、《生活饮用水卫生标准》。

10.2.5　生产用水水压应按生产要求确定。车间进口的水压不宜小于0.1MPa。

【条文说明】生产用水水压差别较大。车间进口水压本条规定为常压，可以满足大部分用水设备的水压要求，使给水系统设计合理，但对于高楼层或远距离等个别用水部位，可能水压不足，可用管道泵或其他加压设备局部加压。对于水质要求高、水压为中高压的喷雾用水，一般自成系统，单独加压。

10.2.6　给水水源的选择应根据水资源勘察资料和总体规划的要求，并符合下列规定：

1　水资源应丰富可靠，满足生产、生活和消防的用水量；

2　符合卫生要求的地下水，应优先作为生活饮用水的水源。

3　生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定；

4　优先选用水质不需净化处理或只需简易净化处理的水源；

5　有条件时，可与农业、水利、邻近城镇和工业企业协作，综合利用水资源；

6　水源工程及其配套设施应安全、经济、便于施工、管理和维护。

【条文说明】本条规定水源选择的基本原则。为满足工厂正常生产生活用水的需要，水源工程设计应保证取水安全可靠，水量充足，水质符合要求，投资运营经济，维护管理方便。

10.2.7　地下水的取水量应小于允许开采水量。采用管井时应设置备用井。备用井数量可按任何一口井或其设备事故时，仍能满足80%设计取水量确定，但不得少于1口井。

10.2.8　取用地表水时，枯水期的流量保证率应为90%～97%。

【条文说明】10.2.6～10.2.8　取水工程中，对取用地下水应遵守地下水开采的原则，并确保采补平衡；对取用的地表水，枯水流量与水位的保证率及最高水位的确定是参照现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013制定的。其中枯水位保证率的上限，本规范采用97%。大、中型厂和水源丰富地区宜取大值，小型厂和缺水地区可取小值。

10.2.9　取水泵站和取水构筑物的最高水位宜按100年一遇的频率设计；枯水位的保证率宜按95%设计、97%校核。对于小型厂可按50年一遇的最高水位频率设计，枯水位的保证率可按90%设计、95%校核。

10.2.10　水源至工厂的输水工程应根据地形条件优先选用重力输水。输水管线宜设两条，当其中一条输水管线故障时，应能通过80%的设计水量。若水源至工厂只设1条输水管或多座水源井分别以单管向工厂输水时，厂内应设置安全储水池或其他安全供水的设施。

【条文说明】为了保证工厂生产生活用水的安全可靠，对输水管线的安全输水设计本条做了明确的规定，当其中一条输水管线故障时仍能通过80%的设计水量。

10.2.11　循环回水可采用重力流。循环冷却水系统应保持水质、水量平衡，并应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。

【条文说明】本条规定了生产给水系统的选择原则。循环回水可结合工厂的具体布置，采用重力流。生产用水重复利用率是根据多年设计与实践经验确定的．其计算式如下：

生产用水重复利用率=生产间接循环回水量/（生产间接循环给水量+生产直接耗水量）×100％

为了保持循环冷却水的水质平衡，应有保持水质稳定的措施，如：加水质稳定剂、加杀灭菌藻的措施、加旁滤改善水质浓缩等。

10.2.12　对部分水质要求较高的生产用水可由生活给水系统供水。

【条文说明】对水质要求较高的水刀机、精磨及抛光工序、锅炉用水的原水和仪器仪表用水等，本条规定“可”由生活给水系统供水。若有确保供水水质的措施．也可采用循环冷却水或再生水做为备用水源。经验表明，循环水不可避免的有少量渗漏油污，含油水和杂质混合，易堵塞喷水系统。再生水是污水、废水三级深度处理后的水，应有严格的管理和维护，才能确保连续的、稳定地供给符合要求的水，以维持正常生产。

10.2.13　在一个水泵站内宜选用同类型的水泵；每一组生产给水泵应设有备用泵，但冷却塔给水泵可不设备用泵。

10.2.14　生活饮用水管道不应与非生活饮用水管道及非城镇生活饮用水管道直接连接。

【条文说明】本条根据现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1及《生活饮用水卫生标准》GB 5749制定。当生产给水以生活给水为备用水源而使两者管道连接时必须设隔断装置，防止污染生活饮用水。可在两个阀门中间装1个放水阀，并在生活管网(或城镇生活饮用水管网)一侧设单向阀，防止停水时水倒流入生活管网(或城镇管网)。

10.2.15　生活和消防给水系统应设置水量调节储存设施，有条件时应优先选择高位储水池。

【条文说明】10.2.15　由于生活用水的不均匀性及消防要求。本条规定生活消防给水系统设置水量调节储存设施。在适用可靠的前提下，首先考虑利用厂区附近地形，设置高位储水池，无高地可以利用或技术经济不合适时，可设置水塔；也可采用变频调速水泵或气压给水设备，但该产品应有当地公安消防部门的批准认证。

10.2.16　生产和生活、厂内和厂外的用水应分别设置用水计量器具。

【条文说明】本条为强制性条款。规定了设计用水计量的原则，根据《中华人民共和国计量法》、《企业能源计量器具配备、管理通则》、《评价企业合理用水技术通则》制定。对外购水总管、自备水井管、生产车间和辅助部门均应设置用水计量器具。各个车间和公用建筑生活用水的计量均应单独装表。循环水泵站计量仪表设置应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》的规定。

10.2.17　车间和独立建筑物的给水系统应与室外给水系统协调一致。

10.2.18　生产用水设备的进口水压应根据生产工艺和设备的要求确定。

10.2.19　生产车间内的给水管道宜采用枝状布置。设消防用水的车间的给水管道应设计2条引入管，在室内连成环状（或贯通枝状）双向供水。

10.2.20　建筑物的引入管应设置控制阀门。用水设备的管道最高部位宜设置排气阀；管道最低处宜设置放水阀。

10.2.21　磨抛生产线中，精磨设备的供水管路应与其他加工工序的供水管路分开设置，补充生产用水的净水应接入精磨供水系统。

10.2.22　经生产废水处理系统处理后，循环水的水质要求应以满足锯切和粗磨加工工序为标准。

【条文说明】10.2.21、10.2.22　精磨工序的耗水量小于其他加工工序的用水量，但水质要求高，分开供水后，随着废水处理系统水质处理要求的降低，其各项消耗指标也随之降低。

## 10.3　排　水

10.3.1　排水工程设计应结合当地规划，综合设计生活污水、生产废水、洪水和雨水的排除。生产废水、生活污水宜采用合流制，不可回收的生产废水和生活污水宜采用一个排污口排除，雨水应单独排除。

【条文说明】本条对排水工程设计、排水系统划分做了规定。

10.3.2　生产排水量应根据生产用水以及循环水水质稳定的需要确定。生活污水量应按现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014规定的排水定额确定，也可按生活用水量的80%～90%计算确定。

【条文说明】本条对生产排水量做了规定；对于生活污水量，应按现行国家标准规定的排水定额确定，为满足设计前期工作的需要，根据经验也可按生活用水量的80%～90%取值。

10.3.3　各种污水排入排水管网之前，应符合下列规定：

1　建筑物排出的粪便污水宜分散或集中设置化粪池并做处理；

2　汽车洗车台的排水及食堂含油污水应设置沉淀和除油设施并做处理；

3　化验室、机电修理工段和其他车间排出的含酸碱污水应有中和处理设施并做处理；

4　锅炉房排出温度大于40℃的废水应有降温设施并做处理；

【条文说明】本条对部分车间和建筑物的污水排入排水管网之前，进行局部处理做了规定。处理设施通常设在室外，寒冷地区有的设在室内，可随建筑物项目划分为室内工程。

10.3.4　工厂的污水排放、污水处理程度，应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978 的有关规定，并应取得地区环保主管部门的同意。

【条文说明】本条规定工厂的污水应根据国家和地方的排放标准确定处理方案。但污水排放标准应取得当地县以上环保主管部门的书面意见。

10.3.5　车间和独立建筑物的排水系统应与室外排水系统协调一致。

【条文说明】本条规定室内外给水与排水系统应协调一致。室内给水与排水系统是按用水水质、水压的不同要求设置的。

## 10.4　生产废水处理

10.4.1　生产废水的处理水量应根据生产产品的工艺方法、生产能力确定。

10.4.2　生产废水应经处理后循环利用，并应满足生产设备的水质要求。

【条文说明】强调废水处理方案，首先应考虑处理后循环再利用的必要性。

10.4.3　生产废水的处理流程宜采用图10.4.3所示流程。

图10.4.3　生产废水处理流程示意图

【条文说明】因平流式沉降池占地面积大，排泥困难，环境卫生差，在生产废水处理中已很少采用。宜采用竖流式沉降罐（池）。

10.4.4　污水泵的选择应根据最高日最高时设计流量、所需扬程等因素确定。当水量变化较大时，可采用变频调速装置水泵。水泵应采用自灌式或淹没式启动。

10.4.5　污水收集池的有效容积应不大于最大一台水泵的5min出水量，且水泵每小时启动次数不宜超过12次。

10.4.6　混合方式的确定应根据处理水量、投加药剂类型综合考虑，宜采用水泵混合、管道混合等方式，混合时间应小于2min。

10.4.7　沉淀罐(池) 的沉淀时间应按15min～30min设计。

10.4.8　非压力排泥管的管径不宜小于200mm。

【条文说明】10.4.4～10.4.8  此5条对生产废水处理设备及构筑物的选型和设计参数，做了规定。

10.4.9　生产废水处理后所产生的污泥，应使用压滤机进行脱水处理，宜脱水到污泥含水率低于10%。对脱水后的污泥应设置具有防水、防渗措施的专门堆放场所或处理措施，严禁污泥流失。

10.4.10　污泥脱水设备可根据污泥特性、需要脱水的程度、储存或运输、综合利用或无害化处理等要求来选用。

10.4.11　对于污泥量较少的废水处理装置，可选用板框、箱式压滤机；对于污泥量大的可以选用带式压滤机、折带式真空转鼓脱水机、盘式真空脱水机等设备。

【条文说明】10.4.9～10.4.11　选用污泥脱水设备除考虑污泥的脱水性能、污泥量的大小外，还可依据生产厂的具体情况及使用设备的习惯等因素。

10.4.12　车间内的生产废水排水沟底面坡度宜≥5‰，起始位置沟的深度宜≥0.3m。

10.4.13　砂锯的废水处理系统应单独设计。

【条文说明】由于采用砂锯锯切荒料的废水（砂浆）中含有一定数量的铁砂，需要单独设计带有过滤、回收铁砂功能的废水处理系统。同时，由于砂浆是由与砂锯配套的砂浆循环系统内部循环处理，砂锯生产企业应提供砂浆循环系统的基础图。

## 10.5　消防用水

10.5.1　工厂应设计消防给水，并按建筑物类别和使用功能设置固定灭火装置和火灾自动报警装置。

【条文说明】为了防止和减少火灾的危害，工厂必须有消防给水及消防设计。消防设计应征得当地公安消防部门的同意。消防给水系统的完善与否，直接影响到火灾的扑救效果。

10.5.2　厂区同一时间内的火灾次数应按1次计算。

【条文说明】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，工厂占地面积等于或小于100×104㎡，同一时间内的火灾次数应为1次。

10.5.3　消防用水量应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定执行。

10.5.4　消防给水系统可与生活给水系统或生产给水系统合并，但不宜与压力流回水的生产循环给水系统合并。当设有储油系统时，油库区应采用独立的消防给水系统。

10.5.5　室外消防给水管网应布置成环状。小型厂厂区的室外消防用水量不超过15L/s时可布置成枝状。

【条文说明】10.5.3～10.5.5　根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016，结合工厂具体情况制定。通常工厂消防给水系统与生活给水系统合并，也可与生产给水系统合并，采用低压给水系统。对设有储油系统的消防给水，因有特殊要求，按规定油库区采用独立的消防给水系统。室外消防管网应布置成环状，只有在建设初期或消防水量不超过15 L/S时，可布置成枝状。

10.5.6　下列车间和建筑物应设置室内消火栓：

1　中央控制室；

2　超过2个车位的修车库；

3　停车数量超过5辆的汽车库和停车场；

4　超过5层或体积超过10000m3的单身宿舍、招待所及工厂其他辅助用建筑；

5　4吨及超过4吨的燃煤锅炉房。

【条文说明】根据国家消防技术规范，结合装饰石材工厂的具体情况制定。中央控制室中计算机房的消防应采用符合规范要求或消防部门认可的气体灭火设备。汽车库的消防给水应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的要求确定。

# 11　采暖、通风与空气调节

## 11.1　一般规定

11.1.1　采暖、通风与空气调节设计方案的选择应根据建厂地区气象条件、总图布置、工艺和控制要求、区域能源状况及环境保护要求，通过技术经济比较确定。

【条文说明】采暖、通风与空气调节设计方案，直接涉及到投资、能源、环境保护与管理使用。北方厂供热投资、能耗较大；南方厂空气调节设备投资及能耗较大，因此设计方案的选择，一定要根据建厂地区综合条件，确定技术先进可行、经济合理的设计方案。

11.1.2　采暖、通风与空气调节室外气象计算参数，应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。当该规范中无建厂地区的气象资料时，可采用周围地理条件相似地区的气象资料。

【条文说明】关于采暖通风、空气调节室外气象计算参数，本条明确按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定选用。设计时经常遇到暖通规范中无建厂地区的室外气象资料，因此，规定了可采用周围地理条件相似地区的气象资料。执行时请注意“地理条件相似”的要求，不要仅理解为是地理位置。

11.1.3　通风和空气调节的设计，应有防火排烟的措施，并应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016等的有关规定。

## 11.2　采　暖

11.2.1　采暖设计应符合下列规定：

1　日平均温度稳定低于或等于5℃的日数，累年平均大于或等于90d内地区，为集中采暖地区。位于集中采暖地区的生产管理和生活建筑，有防寒要求或经常有人停留、工作，并对室内温度有一定要求的生产及辅助生产建筑，应设置集中采暖；

2　非集中采暖地区的装饰石材工厂，如要求采暖时，其生产管理和生活建筑、生产车间的控制室、值班室及辅助生产建筑，可设置集中采暖；

3　设置集中采暖的生产管理和生活建筑、生产及辅助生产建筑，当其位于严寒或寒冷地区，且在非工作时间或中断使用的时间，室内温度必须保持在0℃以上时，应按5℃设置值班采暖。当工艺系统及生产设备对环境温度另有要求时，可根据要求确定室内采暖计算温度；

4　当采暖建筑物远离热力管网、热力管网布置困难、采暖建筑物过高（各类库顶），且采暖热负荷仅为小型控制室、值班室时，可设置局部采暖；

5　设置集中采暖的生产及辅助生产建筑，当散热器采暖难以保证采暖室内设计温度时，可用热风采暖补充；

6　储存或生产过程中能产生易燃、易爆气体或物料的建筑物，严禁用明火采暖。当采用电热采暖时，应采用防爆型电暖器及插座。

7　不同供暖方式的采暖间歇附加值宜按表11.2.1的规定采用。

表11.2.1　不同供暖方式的采暖间歇附加值表

| 供暖方式 | 供暖热源类型 | 供暖时间 （h/d） | 间歇附加值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续供暖 | 热电站供热、区域连续供暖锅炉房 | 24 | 0 |
| 调节运行供暖 | 小区集中供暖锅炉房 | 16～24 | 10 |
| 间歇供暖 | 小型锅炉房（白天运行） | 8～10 | 20 |

注：间歇附加值按采暖房间总耗热量计算。

【条文说明】本条是对采暖设计作出的规定。

1　本款系参照原《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019制定的。条文中给出了集中采暖地区的气象条件及设置集中采暖的原则。累年日平均温度稳定低于或等于5℃，且日数大于或等于90d的地区，应设置集中采暖。

2　是否设置集中采暖，它取决于企业的财力、物力以及对卫生条件的要求。目前有些厂地处集中采暖地区，但由于资金短缺，不设集中采暖。然而有些非集中采暖地区的工厂，企业效益较好，或外资、合资企业，卫生条件要求较高，要求设置采暖设施，本款就是依据上述具体情况制定的。

3　制定本款的主要目的是为了防止在非工作时间或中断使用的时间内(如压缩空气站、有水冷却或消防要求的车间)，水管和其他用水设备发生冻结现象。

4　本款是从节省基建投资作出的规定。

5　在生产厂房不规则，设备多，粉尘较大，热风采暖受空间限制时，用散热器采暖可保证采暖效果。只有当散热器采暖不能保证采暖室内设计温度时，方可用热风辅助采暖。

6　本款从安全方面作了规定。

7　由于供暖方式不同，造成采暖房间卫生条件差异较大，有的过热，有的偏冷，因此参考有关资料，规定了不同供暖方式的采暖间歇附加值。

11.2.2　采暖热媒的选择应符合下列规定：

1　寒冷地区的厂区采暖热媒宜采用70℃～95℃低温热水；

2　严寒地区的厂区采暖热媒宜采用70℃～110℃高温热水；

3　严寒地区的生产建筑采暖和收尘设备保温供热，其热媒可采用蒸汽。蒸汽温度不应高于120℃，其凝结水回收率不应低于60%；

4　利用余热或天然热源采暖时，采暖热媒及其参数可根据具体情况确定。

【条文说明】热水和蒸汽是集中采暖系统常用的两种热媒，实践证明，热水采暖比蒸汽采暖具有节能、效果好、设施寿命长等优点，因此本条规定厂区采用热水采暖。但对于严寒地区，高大厂房和收尘设备保温的需要，为节省采暖投资，在保证卫生条件下，规定厂区可以采用蒸汽采暖。

11.2.3　热源设计应符合下列规定：

1　所需热负荷的供应应根据所在区域的供热规划确定。当其热负荷可由区域热电站或区域锅炉房供热时，不应单独设置锅炉房；

2　锅炉房设计应根据工厂总体规划，做到远近期结合，以近期为主，适当留有扩建余地。对改建、扩建工程，应合理利用原有建筑物、设备和管道；

3　锅炉台数的确定应符合下列规定：

1）锅炉房内相同参数的锅炉台数不宜少于2台。当选用1台能满足热负荷和检修要求时，可只设置1台；

2）锅炉房的锅炉总台数，每种炉型（指蒸汽锅炉与热水锅炉）不宜超过2台，当选用多台锅炉时，应通过技术经济方案比较后确定；

3）为严寒地区的生产建筑采暖及收尘设备保温供热，应设有备用锅炉；

4）生活供汽应设备用锅炉；

5）寒冷地区的采暖可不设置备用锅炉。但其中1台停止运行时，其余设备应满足60%～75%热负荷的需要；

6）对于采暖、生活用汽热负荷较小的厂区锅炉房宜选用2台蒸汽锅炉，并设置汽水换热装置。

【条文说明】本条是对供热热源做出的规定。

1　当装饰石材工厂所在区域有集中供热规划时，从节省投资、减少管理环节与环境污染等综合考虑，应按区域供热总体规划，确定装饰石材工厂供热热源。

2　本款规定了新建厂及改、扩建厂锅炉房设计的基本原则。

3　根据现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041，结合装饰石材工厂特点，规定了工厂供热热源、锅炉台数确定的原则。新建锅炉房锅炉台数不宜过多，台数太多，说明单台锅炉容量过小，造成建筑面积大、投资增加、管理复杂，需通过技术经济比较后确定单台锅炉的容量。一般寒冷地区采暖供热不考虑备用锅炉，允许采暖期短时间室内采暖温度适当降低。严寒地区以保障安全生产为目的，采暖供热应设置备用锅炉。由于装饰石材工厂一般建设在边远山区，有些地方，一年四季均需生活供汽，故应设置备用锅炉用于供应生活用汽。为节省投资，对一些既有生活用汽，又有少量采暖用热的区域，可采取设置2台蒸汽锅炉加换热器设计方案，保证供汽与供暖。

4　锅炉房设计原则应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。

11.2.4　室外热力管网的设计应符合下列规定：

1　热水采暖管网应采用双管闭式循环系统。蒸汽采暖管网宜采用开式系统，其凝结水应回收。当凝结水量小，且回收系统复杂时，经技术经济比较，可就地排放；

2　厂区热力管道的布置，应根据全厂建筑物、构筑物布置的方向与位置、热负荷分布情况、总平面设计要求和对其他管道的关系等因素确定，并应符合下列规定：

1）改建、扩建工程的热力管网宜采用架空敷设。新建厂的热力管网宜采用直埋或地沟敷设，当建设场地不允许时可采用架空敷设。严寒地区不宜采用架空敷设。

2）架空热力管道沿原有建筑物和构筑物敷设时，应考虑原有建筑物和构筑物对管道荷载的支承能力。

3）采用直埋敷设的热力管网中连接采暖用户的支管宜采用不通行地沟。敷设于地下水位以下的直埋管应有可靠的防水措施。穿越不允许开挖的交通干道时应加设套管；

4）采用地沟敷设的热力管网中连接各采暖用户的支管宜采用不通行地沟；供热干管及不允许开挖的地区宜采用半通行地沟；当各种管道共沟敷设时宜采用通行地沟，热力管应在管沟的上部；

5）地下敷设热力管道的分支点装有阀门、仪表、放气、排水、疏水等附件时，应设置检查井。检查井的大小和井内管道及附件的布置，应满足安装、操作和维修的要求。

6）各采暖用户热力管入口处均应装设调节阀，并安装在入户阀门井内。对于沿墙敷设的架空热力管，室外安装阀门有困难时，入户阀门可装在室内。

7）地下敷设的热力管沟、阀门井外壁，以及直埋管道、架空管道保温结构表面，与建筑物（或构筑物）、道路、铁路及各种管道最小水平净距、最小垂直净距，应符合本规范附录D～附录F的规定。

8）热负荷较大的生产及辅助生产建筑物采暖入口处，宜设置温度、压力检测管座。

【条文说明】本条是对室外热力管网的规定。

1　厂区采暖热水管网，采用双管闭式循环系统，主要考虑闭式循环系统可防止系统内软化水流失，补给水量小，以达到安全、经济运行的目的。目前装饰石材工厂采暖热水管网，均采用双管闭式循环系统。当采暖采用蒸汽管网时，一般采用开式系统。它的优点是：系统比较简单、效果好、运行管理方便。其缺点是对高压蒸汽采暖将浪费一些热能。蒸汽采暖的凝结水应回收，回收方式可利用地形自流或设凝结水箱用水泵将其打回锅炉房。当采暖系统凝结水量太小，回收不经济时，也可就地排放。

2　本款规定了热力管网敷设的基本原则。从节省投资、减少占地及美观考虑以直埋敷设为宜。也可采用地沟敷设，根据多年设计及使用实践，地沟敷设的主干沟以半通行地沟为宜，接往各采暖用户支管可用不通行地沟。因建设场地紧张或解决严寒地区水管防冻问题，也常采用联合管沟方式。

对于改建、扩建工程，地下管线复杂或新建厂因场地紧张，可采用架空敷设。若新建厂的场地条件允许，从节能、安全运行等方面考虑采用直埋敷设或地沟敷设为好，尤其是在严寒地区更是如此。

无论直埋敷设或地沟敷设，其采暖入口的调节阀门宜装在室外阀门井内。室外设阀井有利于供热系统的调节和单个建筑检修放水。为保证工厂重点采暖用户的供热效果，在入口阀门井内应装设测量温度、压力的检测管座。

热负荷较大的生产及辅助生产建筑指如：办公楼、展示厅、招待所等。

## 11.3　通　风

11.3.1　通风设计宜采用自然通风，当自然通风不能满足要求时，可采用自然与机械的联合通风或机械通风。

11.3.2　建筑物内散发余热、余湿或有害物质的生产过程和设备，宜采用局部通风，当局部通风不能满足要求时，应辅以全面排风或采用全面排风。

11.3.3　室内气流组织，不应使含有大量热、湿或有害物质的空气流入没有或仅有少量热、湿或有害物质的人员活动区域，且不应破坏局部排风系统的正常工作。

11.3.4　排放空气质量应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定。

11.3.4　自然通风设计应符合下列规定：

1　以自然通风为主的厂房，其方位宜根据主要进风面、建筑物形式，按夏季有利的风向布置；

2　采用自然通风的建筑物，车间内经常有人工作地点的夏季空气温度，应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的规定，当超出规定值时应设置机械通风；

【条文说明】本条是对自然通风设计的规定。

在装饰石材工厂总体布置时，车间主要进风面应置于夏季最多风向一侧采取自然通风方式。

当工艺布置或工厂地处炎热地区，无法达到卫生条件时，才采用机械通风。

11.3.5　机械通风设计应符合下列规定：

1　凡产生余热、余湿及有害气体的建筑应以消除有害物质计算通风量，当缺乏必要的资料时，可按房间换气次数确定。

2　有机械送风的配电室，送入室内的空气应经过过滤处理。配电室应设排风系统，其风量宜为送风系统风量的90%。炎热地区的各车间配电室应设置机械排风系统。

3　炎热地区机、电修工段的各工段厂房内应设置移动式通风机；

【条文说明】本条是对生产与辅助生产建筑机械通风设计的规定。

1　本款规定了机械通风的通风量计算原则，但实际上有些产生湿热的房间、场所，难于准确地计算出有害物质量，当缺乏必要的资料时，可按房间换气次数确定。根据装饰石材工厂设计与使用实践，参考现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049，规定了装饰石材工厂各建筑物通风换气次数。

2　对变电站的配电室设机械过滤送风系统，室内保持正压，其目的是防止室外粉尘的侵入。当粉尘在带电体表面沉积较多，会影响电器零件正常工作，尤其是相对湿度较大的地区，潮湿粉尘的导电作用，会造成系统短路，因而配电室是否设机械过滤送风，视环境状况及电器元件性能确定。

主要生产车间配电室由于导线及各种电器元件，在运转过程中都产生热量，尤其是炎热地区室内温度较高，不利于操作工厂巡视与检修。

3　炎热地区，机、电修工段工人劳动强度较大，工人操作环境恶劣，故从以人为本的原则考虑制定本款规定。

11.3.6　事故通风的设计应符合下列规定：

1　总降压变电站、配电站的高、低压开关柜室等辅助生产厂房应设置事故排风装置。事故排风应同经常使用的排热、排湿系统合用，并在事故时应保证足够的排风量；

2　事故通风量，应按换气次数不少于12次/h计算。

3　事故通风机的电气开关，应分别设置在室内、室外便于操作的地点。

4　事故排风机应设在有害气体或有爆炸危险物质散发量最大的地点，并应采取防止气流短路措施；

5　排除有爆炸危险物质的局部排风系统，通风机应采用防爆型电机。

【条文说明】本条是对事故通风设计的规定。

供配电系统的高压开关，其绝缘介质为油、惰性气体等。当高压开关发生故障时，高温电弧使油燃烧，导致室内烟雾弥漫；或气瓶破裂，六氟化硫在电弧作用下，会产生多种有腐蚀性、刺激性和毒性物质。

在供电系统中设置电容器，其目的是为了提高其功率因数。但设置电容器会散发出大量热量；且电容器在高压电作用下有可能被击穿，致使绝缘材料燃烧产生有害气体。

11.4　空气调节

11.4.1　应根据生产工艺设备的要求，设置空气调节系统；对厂前区要求较高的办公楼、综合服务楼、招待所及食堂等建筑物，可根据当地气象条件或建设单位的要求，设置空气调节系统。

11.4.2　在满足工艺要求和卫生要求的条件下，应减少空气调节的范围，当采用局部或局部区域空气调节能满足要求时，不应采用全室性空气调节。

11.4.3　因工艺要求而设置的空气调节应采用空气调节室外计算参数。因卫生要求而设置的空气调节宜采用采暖室外计算参数和夏季通风室外计算参数。

11.4.4　围护结构的最大传热系数与最小传热阻应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

11.4.5　空气调节的负荷计算应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

# 12　辅助生产设施

## 12.1　压缩空气站

12.1.1　压缩空气站设计应满足生产工艺用气要求，并应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029的有关规定。

12.1.2　当压缩空气用于砂锯、磨抛机等设备的气动控制阀中，以及补胶真空室气动控制阀等对气体质量要求较高的设备时，应对气体进行净化、冷却、干燥和除油处理，处理后的气体应满足设备的使用要求。

12.1.3　压缩空气站应靠近用气负荷中心，可集中或分散设置，并应避免粉尘污染。

12.1.4　空气压缩机的选型、台数及位置，应根据压缩空气用量、压力要求，输送距离以及气路系统损耗和必要的储备量确定，并根据用气设备的要求确定是否设置备用机组。

## 12.2　地　磅

12.2.1　地磅的选择应根据当地运输车辆的载重能力确定。

12.2.2　地磅房进车端的道路应为平坡直线段，进车端道路的长度不宜小于2辆车长，条件有限时不应小于1辆车长；出车端的道路应有不小于1辆车长的平坡直线段。

## 12.3　维修车间

12.3.1　生产车间中检修设施应符合下列规定：

1　主要设备或需检修的部件较大时，应设置机械化水平较高的检修设备；在排锯、砂锯、圆盘锯石机、桥式切割机等设备上方，应按照所需检修部件的重量和厂房空间条件设置桥式起重机、单臂电动葫芦或其他形式的起吊设备；

2　起重设施的起重量，应满足起吊最重件或需同时起吊的组合件重量要求；

3　起重机的工作高度，应满足起吊物件最大起吊高度的要求；

4　厂房设计和设备布置应考虑检修用起重设施的运行和物件的起吊空间；

5　根据不同设备的安装检修需要，应设置检修平台或留有安装检修需要的空间、门洞和设备外运检修运输通道。

6　多层厂房，各层同一位置应设吊装孔，并在顶层加装起吊设备。孔的周围应设活动栏杆；

7　露天设备可不设置专用起吊设施，检修时可根据设备情况，采用临时起吊设施；

8　未设置起吊装置的小型设备上方应设有吊钩、起吊孔等方便检修的构件。

12.3.2　维修车间的修理能力配置应符合下列规定：

1　维修车间的装备应根据石材工厂生产规模、生产线设备种类和当地协作条件确定；大、中型加工厂所在地不具备外部协作条件时，可按设备中修能力设置维修车间，否则可按设备的小修能力设置维修车间；

2　维修车间的机修工段由机钳、铆焊等工序组成时，机修工段应设置备品备件库和乙炔、氧气瓶库以及办公室和更衣室等辅助设施；

3　维修车间的地面荷载应适合要求，机床部分的地面荷载宜为1t/㎡～3t/㎡，其他部分地面荷载宜为2t/㎡～3t/㎡；

12.3.3　维修车间电气设备修理工段的配置应符合下列规定：

1　电气设备修理配置的规模应根据加工厂规模、电气装备水平及外部协作条件等因素确定；

2　电气设备修理位置宜靠近供电电源；

3　电气修理的范围包括设备电气、输配电线路、照明线路、动力线路等。

# 13　节　能

## 13.1　一般规定

13.1.1　编制初步设计文件时应同时编制节能篇（或节能章）。

13.1.2　施工图设计阶段应落实初步设计审批意见。经审查批准的节能设计方案，如有变动应征得原审批部门的同意。

13.1.3　机械、给排水、锅炉及电气等设备的选型，在满足生产工艺的条件下，应优先选用节能型设备。

## 13.2　总图与建筑

13.2.1　工厂选址宜靠近铁路、水路、公路交通线。

【条文说明】厂址靠近交通运输线，可降低运输成本，节省运输能耗。

13.2.2　总图布置应节约用地，宜不占或少占耕地。

13.2.3　在满足工艺生产要求的前提下，总图设计应因地制宜，合理利用地形，减少土石方工程。

【条文说明】合理利用场地内的地形，尽量在场地内平衡土石方工程，可节约土石资源及运能。

13.2.4　总图设计应明确功能分区，方便生产，有利环境保护，节约能源。

13.2.5　管网布局应统筹各专业特点，合理紧凑，线路短捷。

13.2.6　厂区出入口宜靠近物流中心、减少运输距离。

13.2.7　各车间在满足工艺流程及安全和卫生要求的前提下，宜缩短其距离。

13.2.8　装饰石材工厂的建筑按节能要求的分类应按表13.2.8执行：

表13.2.8　建筑按节能要求的分类

| 类别 | 建筑种类 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 公共建筑 | 实验室、食堂、浴室等 |
| B类 | 居住建筑 | 单身宿舍、招待所等 |
| C类 | 有采暖或空调的建筑 | 办公楼、研发楼等 |
| D类 | 设于非采暖建筑内有采暖房间 | 控制室、仪表室、车间办公室等 |
| E类 | 非采暖建筑物 |  |

13.2.9　各类建筑的节能设计应符合下列规定：

1　A类建筑的节能设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定；

2　B类建筑的节能设计应符合国家现行标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的规定；

3　C类建筑的节能设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。根据室内外温度确定屋顶和外墙的最小传热阻，可采用外保温。严寒及寒冷地区C类建筑外门窗可按表13.2.9选取；

表13.2.9　严寒及寒冷地区C、D类建筑外门窗

| 严寒地区 | C类 | 塑钢单框双层玻璃 |
| --- | --- | --- |
|  | D类 | 塑钢中空玻璃 |
| 寒冷地区 | C类 | 塑钢单层玻璃 |
|  | D类 | 塑钢单框双层玻璃 |

4　D类建筑的节能设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。根据室内外温度确定外墙的最小传热阻，应采用内保温；在非采暖生产车间的隔墙外表面宜做外保温。严寒及寒冷地区D类建筑外门窗可按表13.2.9选取。

13.2.10　建筑节能设计应符合下列规定：

1　各类建筑均不宜采用玻璃幕墙；

2　各类建筑屋顶透明部分不宜超过屋顶面积的20%；

3　不同类别的建筑组织在同一个建筑内时，应分别按照各自的类别进行节能设计；

4　严寒气候区有采暖或其他气候区有空调要求的生产性建筑，其外门宜设门斗或采取防冷（热）空气渗入的措施；

5　围护结构宜选用节能、环保、经济的产品；

6　建筑设计应充分利用日照、天然采光、自然通风；

7　建筑设计说明中应注明采用的保温隔热材料的热工性能指标、施工要求、执行标准。门窗表中应注明传热系数的限值和气密性指标，以及所采用型材和玻璃的技术参数。

## 13.3　工　艺

13.3.1　应在保证石材生产线工艺布置合理的前提下，综合考虑产能、产品类型及加工设备特点，在工序之间设置半成品堆放区应缩短工序之间的半成品运输距离。

【条文说明】在工序之间设置半成品堆放区，可缩短半成品运距、减少吊运设备作业距离、降低其使用成本。

13.3.2　选择石材生产设备时应符合下列规定：

1　在综合性价比相同条件下，应优先选用性能先进、能耗低的石材加工设备。

2　在同等锯切质量和加工效率的条件下，应优先选择锯缝小的锯切加工设备；

3　在综合成本相同的条件下，应优先选择连续磨抛生产线设备；

4　选择烘干炉作为板材或毛坯干燥设备时，应选择当地所能提供的最经济能源作为烘干炉的能源方式；

【条文说明】本条对石材生产设备的选择做了规定。

2　锯缝小的锯切设备可降低单位产品的能源消耗。

3　连续磨抛生产线设备的磨抛质量好、生产效率高。

13.3.3　选择石材生产线辅助设备时应符合下列规定：

1　应优先选择能耗低的辅助设备动力方式；

2　宜选用电动叉车或手动叉车作为车间内产品吊运设备。

3　需要人工即时切断的电源开关和冷却水截门的位置选择，应以方便工作人员随时可操作为准。

## 13.4　电力系统

13.4.1　供配电系统设计应符合下列规定：

1　变电所或配电站的位置应靠近负荷中心，减少配电级数，缩短供电半径；

2　变压器的容量、台数及运行方式应根据负荷性质确定；

3　供配电系统设计宜采用高压补偿与低压补偿相结合，集中补偿与就地补偿相结合的无功补偿方式，企业计费侧最大负荷时的功率因数不应低于0.92；

4　变压器的运行负载率宜为80%～90%；

5　供配电系统设计应减少供电系统的高次谐波，保持变压器三相电流平衡。

13.4.2　电气设备的选型应符合下列规定：

1　应合理选择用电设备功率，使其接近满载运行；

2　风机、水泵、空气压缩机等设备应采用变频调速控制；

3　对于容量较大、无调速要求的设备宜采用电机节电器、进相机或电容就地补偿方式进行无功功率补偿。

13.4.3　照明节能设计应符合下列规定：

1　车间、仓库及办公室等处的照明应采用节能型灯具；

2　在保证照明质量的前提下，应优先采用开启式灯具，并应少采用装有格栅、保护罩等附件的灯具。

3　厂区路灯照明宜设置自动控制器，条件允许时可使用太阳能路灯；

4　疏散指示灯、走廊灯、庭院灯等小照度灯具可使用交流发光二极管（LED）做为光源；

5　荒料堆场照明光源应选择冷光源节能灯具，宜采用分散与独立控制相结合或自动控制的方式。

## 13.5　辅助设施

13.5.1　装饰石材工厂的节水设计应符合下列规定：

1　生产用水必须循环利用；

2　生产用水的重复利用率不应低于85%；

3　污水经处理后宜作为中水回用；

4　厂区内宜设置雨水收集回用设施。

5　雨水和中水等水源可用于景观、绿化浇洒、汽车冲洗、路面冲洗、冲厕、消防等非与人身接触的生活用水；

6　景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水；

7　建筑给水排水系统中采用的卫生洁具、水嘴、淋浴器等设施应符合现行国家标准《节水型产品技术条件及管理通则》GB/T 18870和现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定；

8　给水、热水、再生水、循环水等供水系统中选用的管材、管件应符合下列要求：

1)　管材、管件的标称允许工作压力不得小于供水系统的工作压力；

2)　热水系统所使用管材、管件的设计温度不应低于80℃；

3)　管材和管件宜为同一材质，管件宜与管道同径；

4)　管材与管件连接的密封材料应卫生、严密、防腐、耐压、耐久。

9　设有市政给水、中水供水管网的建筑，生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水。

10　给水调节水池或水箱、消防水池或水箱应设溢流信号管和溢流报警装置。

11　设有中水、雨水回用给水系统的建筑，给水调节水池或水箱清洗时排出的废水、溢水宜排至中水、雨水调节池回收利用。

【条文说明】本条堆装饰石材工厂的节水设计做出了规定。

1　本款为强制性条款。规定对于用水量较大的车间（如整形、锯切、磨抛等车间），必须采用循环给水系统，以节约用水；宜采用全厂工业废水经统一收集进入废水处理系统，经处理后达到规定的水质标准后回用。

4　在缺少雨水地区，宜设置雨水收集回用设施，节约用水。但在设置雨水收集设施的同时，仍应设置雨水外排设施，以防不测。

13.5.2　装饰石材工厂的采暖设计应符合下列规定：

1　采暖地区应优先采用热水集中采暖系统。

2　对室温无特殊要求的工业厂房，可只考虑值班室和控制室的采暖。

3　在严寒和寒冷地区的工厂，有水和泥浆的建筑物为防冻所做的采暖设计，室内设计温度宜为5℃。

4　对于面积较大的多层建筑物应采用南、北向分环布置的采暖系统，并应分别设置室温调控装置。

5　散热器不宜暗装，安装数量应与计算负荷相适应。确定散热器所需热量时，应扣除室内明装管道的散热量。

6　高大空间采暖宜采用辐射采暖方式。

【条文说明】本条对采暖设计做出了规定。

1　采用热水作为采暖热媒，能提高采暖质量，同时便于调节，有利于节能。而严寒地区，由于采暖期长，故从节约能耗或节省运行费用方面，采用热水集中采暖系统更为合适。

3　室内设计温度取5℃，既可以达到防冻效果，又可以控制热量浪费，以达到节省能源的目的。

4　多层建筑物指办公楼、招待所、职工宿舍等。在采暖系统南、北向分环布置的基础上，各向选择2～3个房间作为标准间，取其平均温度作为控制温度，通过温度调控调节流经各向的热媒流量或供水温度，可以有效平衡南、北向房间因太阳辐射导致的温度差异，且节能效果显著。

5　散热器暗装在罩内时，不但其散热量会大幅减少，而且，由于罩内空气温度远远高于室内空气温度，从而使罩内墙体的温差传热损失大大增加。散热器暗装时，还会影响温控阀的正常工作。如工程确实需要暗装时，则必须采用带外置式温度传感器的温控阀，以保证温控阀能根据室内温度进行工作。

散热器的安装数量应与设计负荷相适应，不应盲目增加。避免盲目增加散热器数量，造成能源浪费及系统热力失匀和水力失调，使系统不能正常供暖。

扣除室内明装管道的散热量，也是防止供热过多的措施之一。

6　高大建筑的采暖，若采用常规对流方式，室内沿高度方向会形成很大的温度梯度，不但建筑热损耗增大，而且人员活动区的温度往往偏低，很难保证设计温度。采用辐射供暖时，室内高度方向的温度梯度很小。同时，由于有温度和辐射照度的综合作用，既可以创造比较理想的热舒适环境，又可以节约15%左右的能耗。

13.5.3　装饰石材工厂的通风和空气调节设计应符合下列规定：

1　生产厂房应采用以自然风为主的通风方式；

2　有空调要求的分散型小房间，宜采用单体室内机；

3　寒冷地区的空调系统不宜采用空气源热泵冷热水机组。

【条文说明】本条对采暖、通风的设计做出了规定。

1　装饰石材工厂的生产车间多为钢结构敞开式厂房，应以自然通风为主，但放散粉尘及有害气味（如磨抛、修整、补胶、背网等）的工段应辅以机械强制排风。

3　空气源热泵式机组不适于在寒冷地区运行。特制的产品即使可以使用，但电力消耗过大，失去节能的意义。

# 14　环境保护

## 14.1　一般规定

14.1.1　装饰石材工厂环境保护应结合建设地区的环境现状、石材企业污染源及粉尘、烟气、废渣、废水等污染物的可能排放点及可能排放情况进行环境保护设施以及控制污染的设计。

【条文说明】装饰石材工厂环境保护设施应包括收尘、烟气与废气净化、各种烟囱及排气筒、废水和污水处理、原料露天堆场的废弃物处理、设备减振及消声治理、绿化等设施。设施内容系根据装饰石材工厂污染源和污染物种类确定。

14.1.2　装饰石材工厂的车间内，不同加工区的分隔应符合下列要求：

1　车间内应将可相互影响的加工区域或加工工序所在区域相互隔离开；

2　应将粉尘大、湿度大、噪音大、有化学气味污染的工序所在区域与其它区域隔离，并应配备收尘、除湿、降噪音、去味设施。

14.1.3　设计中采用的环境保护标准应应符合国家现行的排放标准，并应满足当地环保部门的有关要求。

【条文说明】对于各类污染物的排放，国家和地方都有相应的排放标准。但对于国家重点保护的地区，如文物古迹集中区、旅游区、生态保护区等，地方的排放标准会更严格，企业应按照更严格的排放标准执行。

## 14.2　废水污染防治

14.2.1　生产废水和生活污水的管网应分开布置，废水排放应经环境影响评价论证并得到当地环保部门的批准，同时应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的规定，并应满足当地环保部门的有关要求。

【条文说明】本条是废水污染防治设计的原则。

14.2.2　严禁利用渗井、渗坑等手段排放污水。

【条文说明】本条为强制性条文，是为防治污染地下水所作的规定。中华人民共和国主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法》中规定：禁止企事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物。

## 14.3　噪声及振动防治

14.3.1　装饰石材工厂厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 的有关规定。

14.3.2　噪声控制设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87的有关规定。

14.3.3　设备选型时应优先选用低噪声生产设备。

14.3.4　设计中应采用有利于控制噪声传播的布置形式，并应根据声源特性及发声规律采取隔声、吸声、消声、减振、密封等措施。

【条文说明】噪声控制应首先控制噪声源，选用低噪声的设备；超过许可标准时，应根据噪声性质，采取消声、建筑隔断、隔声、减振等防治措施。本条强调噪声污染防治首先从设备选型和布置上加以控制，其次再根据噪声性质进行控制。

根据现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87的有关规定，对于生产过程及其设备产生的噪声，首先从声源上进行控制，以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备；如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、减振以及综合控制等措施。选择设备时，控制设备噪声在85dB（A）以下，是经济有效的办法。

按噪声性质分类，噪声可分3类。一是空气动力性噪声，二是机械性噪声，三是电磁性噪声。机械性噪声是装饰石材工厂的主要噪声源，对周围影响较大。

空气动力性噪声一般在70 dB(A)～100 dB(A)之间，目前装饰石材工厂对这类噪声都采取了隔声和消声的措施。如空气压缩机、风机噪声属于此类。

机械性噪声一般在85 dB(A)～105 dB(A)，这类噪声一般采用减振、隔声和吸声措施，如打磨、裁切设备等。

电磁性噪声一般在90 dB(A)以下，它不是装饰石材工厂的主要声源，对周围环境质量影响不大，所以没有明确规定对此类噪声的治理措施。

14.3.5　对装饰石材工厂产生较强振动及冲击的砂锯和排锯设备应进行隔振设计。对隔振要求较高的车间或设备，应远离振动较强的机器设备或其他振动源。

14.3.6　风机、空气压缩机等生产设备，应在设计中采取噪声防治措施，宜采取壳体噪声隔离和建筑隔离等措施。

14.3.7　产生空气动力噪声的设备，在进气口（或排气口）处应设置消声器。

14.3.8　隔振装置及支承结构形式，应根据机器设备的类型、振动强弱、扰动频率等特点以及建筑、环境和操作者对噪声振动的要求等因素确定。隔振设计目标值，应根据本规范规定的噪声限制值的要求确定；其振动值尚应符合国家现行有关振动标准的规定。

【条文说明】隔振降噪设计适用于产生较强振动或冲击，从而引起固体声传播及振动辐射噪声的机器设备的噪声控制。 当振动对操作者、机器设备运行或周围环境产生影响与干扰时，也应进行隔振设计。

14.3.9　强烈振动设备之间应采用柔性连接，有强烈振动的管道与建筑物（或构筑物）、支架的连接不得采用刚性连接。

14.3.10　条件允许时，生产线应采取自动化、半自动化控制装置，减少接振。

## 14.4　固体废物污染防治

14.4.1　装饰石材工厂产生的固体废物应优先考虑资源综合利用。

14.4.2　含水废渣应经脱水处理后再集中存放。

14.4.3　不能利用的固体废物应做无害化堆置，统一处理。

## 14.5　粉尘污染防治

14.5.1　装饰石材工厂的防尘及有害气体的治理设计应符合本规范第11.3节的有关规定。

14.5.2　厂区内的总图布置应将磨抛车间和边料堆场等布置在全年最小频率风向的上风侧，并距离厂界附近居民区较远的一侧。

【条文说明】装饰石材工厂易产生粉尘的车间或工段包括工艺打磨和荒料、边料堆场等，如果总平面设计不合理，将对周围居民的生活造成一定的影响。

14.5.3　生产过程产生的粉尘应采用机械收尘净化系统处理。

14.5.4　磨抛工序宜使用湿式加工方式；

【条文说明】含尘气体包括含尘空气和烟气。空气净化最好采用湿式方式降尘，防止污染转移，同时要考虑水处理后循环使用。

14.5.5　使用干式方法加工石材时，必须安装收尘设施和设备；

【条文说明】本条为强制性条款。使用干式加工方法时，加工场所的粉尘浓度较大。为保护现场操作人员的身体健康，同时防止粉尘向空气中扩散，必须选择装有粉尘收集装置的除尘设施和设备，不应用排风设备将粉尘排向室外。

14.5.6　放散粉尘的设备的密闭形式应根据石材生产工艺流程、设备特点、安全要求及便于操作、维修等因素确定。

14.5.7　吸风点的排风量应按防止粉尘或有害气体逸出的原则通过计算确定。

14.5.8　确定密闭罩吸风口的位置、结构和风速时应使罩内负压均匀。

14.5.9　收尘系统的排风量应按全部吸风点同时工作计算。

14.5.10　收尘风管内的最小风速不应低于本规范附录H的规定。

14.5.11　收尘系统的划分应符合下列规定：

1　同一生产流程、同时工作的扬尘点相距不远时宜合并设计一个系统；

2　同时工作但粉尘种类不同的扬尘点，当工艺允许不同粉尘混合回收或粉尘无回收价值时可合并设计一个系统；

3　当温度、湿度不同的含尘气体混合后导致风管内结露时应分设系统。

14.5.12　收尘器的选择应根据下列因素并通过技术经济方案比较后确定：

1　含尘气体的化学成分、腐蚀性、爆炸性、温度、湿度、露点、气体量和含尘浓度；

2　粉尘的化学成分、密度、粒径分布、腐蚀性、亲水性、磨琢度、比电阻、粘结性、纤维性和可燃性、爆炸性等；

3　净化后气体的容许排放浓度；

4　收尘器的压力损失和收尘效率；

5　粉尘的回收价值及回收利用形式；

6　收尘器的设备费、运行费、使用寿命、场地布置等；

7　维护管理的繁简程度。

14.5.13　装饰石材工厂对收集的粉尘，应根据生产条件、收尘器类型、粉尘的回收价值和便于维护管理等因素，采取妥善的回收或处理措施。处理干式收尘器收集的粉尘时应采取防止二次扬尘的措施。

14.5.14　干式收尘器的卸尘管应采取防止漏风的措施。

14.5.15　吸风点较多时，收尘系统的各支管段宜设置调节阀门。

14.5.16　收尘器宜布置在收尘系统的负压段。当布置在正压段时，应选用排尘通风机。

# 15　职业安全卫生

## 15.1　一般规定

15.1.1　职业安全卫生的技术和设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

15.1.2　装饰石材工厂的职业安全卫生设计应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的规定。

【条文说明】装饰石材工厂设计应符合国家现行的有关职业安全卫生的法规、标准的有关规定，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

## 15.2　防火、防爆

15.2.1　生产车间的火灾危险性类别、厂房的最低耐火等级均应符合本规范附录A的规定。

15.2.2　各生产车间的防火距离、可燃油品（或可燃气体）储罐区及其附属设施的布置和防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

15.2.3　电力装置的防火、防燃设计应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

15.2.4　压力容器、压力管道设计应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB 150及《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801.3的有关规定。

15.2.5　大型油浸电力变压器应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219的有关规定设置水喷雾或其他固定灭火装置。

15.2.6　仪器、仪表设备室、办公楼内的重要档案以及设有二氧化碳及其他气体固定灭火装置的房间应设火灾检测与自动报警装置。

【条文说明】为保证工厂重要设备、仪表不受损坏，对设置火灾检测与自动报警装置的部位做了具体规定。

15.2.7　工厂的建筑物内应设置灭火器，并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

【条文说明】工厂的灭火设施很多，主要由室内、外消火栓供水灭火，同时按需要，可设有自动喷水、泡沫、二氧化碳、干粉和其他多种灭火设施。

15.2.8　石油液化气作为烘干炉能源时，操作场地应保证通风良好、周围无易燃物，场地周边的环境温度不得超过45℃。

15.2.9　使用燃油作为烘干炉能源时，储油桶应放置在通风良好、周围无易燃物及明火的地方，油桶周围环境温度不得超过45℃，并应设置灭火设施。

15.2.10　使用石油液化气、乙炔作为火烧板加工设备能源时，储气钢瓶应放在易搬动、通风良好、周围无易燃物的地方。钢瓶距热源不得小于2m，钢瓶周围环境温度不得超过45℃。

15.2.11　胶粘剂的不同组份原料必须分别存放在独立的安全区域内。

【条文说明】本条为强制性条文。胶粘剂的组分原料有环氧树脂、催化剂、丙酮等，这些原料属于易燃、易挥发、易发生化学反应的物品，因此应分开储存于安全区域内。

15.2.12　背网、补胶生产线旁严禁明火。

【条文说明】本条为强制性条文。背网、补胶的过程中使用的丙酮、树脂等化学品，均属火灾重点防范对象，因此规定车间内严禁明火。

## 15.3　防雷击

15.3.1　建筑物（或构筑物）、露天装设的高空设备、管道军营根据不同的防雷等级，分别设置避雷针、避雷带或避雷网。

15.3.2　雷雨天气时不得在室外操作吊车、叉车等设备。

15.3.4　雷雨天气时不得使用无线通讯设备。

## 15.4　防电伤

15.4.1　手提照明灯、高度不足2.5m的一般照明灯、危险环境和特别危险环境的局部照明和携带式电动工具等，安全电压均应采用36V。工作地点狭窄，行动困难，以及周围有大面积接地导体环境的手提照明灯，安全电压应采用12V。

15.4.2　装饰石材工厂设备的电击防护除基本绝缘外，还应考虑双重绝缘(或加强绝缘)的附加防护装置。Ⅱ类设备如电动工具不采用安全电压供电，在绝缘方面应有所考虑，亦有相当好的安生性。

15.4.3　对于不便绝缘或绝缘不足以保证人身安全时，应采取遮栏、栅栏、护网，护罩、箱匣、围墙等形式的屏护措施。

15.4.4　用金属材料制成的屏护装置必须接地或接零，变配电设备、安装在室外地上的变压器以及安装在车间或公共场所的娈配电装置，均需设屏护装置。

15.4.5　屏护装置应有足够的尺寸，并与带电体保持足够的距离。如遮栏、棚栏高度不得低于1.7m、下部边缘离地面不应超过0.1m。

15.4.6　对低压设备网眼遮栏与裸导体距离不得小于0.15m；10kv设备不得小于0.35m；20kV～35kV设备不得小于0.6m。网眼屏护装置的网眼不应大于20mm×20mm～40mm×40mm。在带电体及屏护装置上应有明显的警示标志，也可附加声光报警和联锁装置。

【条文说明】15.4.3～15.4.6处于多雷暴地区的厂房、宿舍、办公楼均属于二类防雷建筑。多雷暴地区且具有火灾爆炸危险的工厂设施应按一级防雷设置，因防雷装置的提高并不占用很大投资，所以在防雷建筑分类时，处于模糊界限中的建筑可按高一级防雷设置，确保安全。

15.4.3　在带电体与地面之间、带电体与其他设备和设施之间、带电体相互之间均需保持一定的安全距离。安全距离的大小取决于电压的高低、设备的类型、安装方式等困素。

【条文说明】漏为了防止人体触及或接近带电体造成电击事故．避免车辆或其他器具碰撞或过分接近带电体造成事故，防止过电压放电和各种短路，以及由这些事故导致的火灾。

15.4.4　对于多尘、潮湿场所或人员易触碰到的电机、电器，应装设漏电流动作保护器，并应设立明显的警示标志。

【条文说明】漏电流动作保护器可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构取得异常信号，经中间机构转换和传递，然后促使执行机构动作，自动切断电源来起保护作用。

15.4.5　荒料堆场的电路布线应有防晒、防冻、防水、防雷击等措施。

15.4.5　各种配电柜（或分线柜）均应加锁保护，防止发生漏电等意外事故。

## 15.5　防机械伤害

15.5.1　生产设备的设计和安装应符合现行国家标准《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083的有关规定。

15.5.2　起重机械设置的安全装置应符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB 6067的有关规定。

15.5.3　机器和工作台等设备的布置应便于工人安全操作，通道宽度不应小于1m。

15.5.4　门式起重机上应设置自动限制行走极限位置的限制装置，以及警示灯与警铃。

15.5.5　门式起重机应设置防台风或飓风的锚定装置。

15.5.6　门式起重机其轨道内外侧与其他物体的距离应大于1.2m。

## 15.6　防噪声

15.6.1　装饰石材工厂各类地点噪声控制标准应按本规范附录B的规定执行。

15.6.2　产品加工工序宜设置降噪设施或隔声设施；

15.6.3　高噪声生产场所宜设置控制、监督、值班用的隔声室，高噪声设备宜布置在隔声的设备间内，并与工人操作区分开。

## 15.7　防有害气体

15.7.1　装饰石材工厂各生产操作区，空气中的粉尘的最高容许浓度及建筑物通风换气次数，应符合本规范附录G的规定。

15.7.2　装饰石材工厂的有害气体防治设计应符合本规范第11.3节的有关规定。

15.7.3　背网和补胶车间的人工操作平台应采用强力通风机械进行排风。

15.7.4　局部排风系统排出的有害气体，当其有害物质的含量超过排放标准或环境要求时应采取有效净化措施。

## 15.8　防暑、防寒

15.8.1　装饰石材工厂的防暑降温应符合国家有关工业企业设计卫生标准的规定。

15.8.2　装饰石材工厂的采暖、防寒设计应符合本规范第11.1节、第11.2节的有关规定。□

# 附录A　装饰石材工厂建筑物（或构筑物）生产的火灾危险性类别、耐火等级及防火间距

表A　装饰石材工厂建筑物（或构筑物）生产的火灾危险性类别、最低耐火等级及防火间距表

| 序 号 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产火灾危险性类别 |  |  |  |  | 戊 | 戊 | 丙 | 戊 | 丁 | 丁 | 丁 | 丙 |  | 戊 | 戊 | 甲 |  | 丁 |  |  | 戊 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 最低耐火等级 |  |  |  |  | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 三 | 二 |  | 二 | 三 | 一 |  | 二 |  |  | 三 |  | 二 | 三 |  | 二 |  | 三 |  |
| 序 号 | 生产 火灾 危险 性类 别 | 最 低 耐 火 等 级 | 建筑物（或构筑物）名称 间距（m） 建构筑物名称 |  | 主要生产厂房 |  |  |  |  |  |  |  | 辅助生产厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产管理、生活建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 荒料堆场 | 荒料锯切 车间 | 背网、补胶车间 | 板材锯切、磨抛车间 | 异形产品加工车间 | 包装成品库 | 压缩空气站 | 变电所 |  | 循环 水、 雨水、 污水 泵站 | 维修 车间 | 防护材料库 |  | 锅炉 房 |  |  | 汽车 衡 |  | 工厂 办公 楼 | 车间 办公 室 |  | 单身 倒班 宿舍 |  | 厂区 食堂 |  |
| 17 | - | 三 | 生产管理、生活建筑 | 厂区食堂 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 12 |  | 7 | 8 | 25 |  | 12 |  |  | 8 |  | 7 | 8 |  | 7 |  | ／ |  |
| 16 | - | 二 |  | 单身倒班宿舍 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 |  | 10 | 12 | 25 |  | 10 |  |  | 12 |  | 6 | 6 |  | ／ |  |  |  |
| 15 | - | 三 |  | 车间办公室 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 |  | 10 | 12 | 25 |  | 10 |  |  | 10 |  | 6 | ／ |  |  |  |  |  |
| 14 | - | 二 |  | 工厂办公楼 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1O | 12 | 10 |  | 10 | 12 | 25 |  | 10 |  |  | 10 |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 戊 | 三 | 辅助生 产厂房 | 汽车衡 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |  | 12 | 14 | 14 |  | 12 |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 丁 | 二 |  | 锅炉房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  | 10 | 12 | 12 |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 甲 | 一 |  | 防护材料库 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |  | 12 | 14 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 戊 | 三 |  | 维修车间 | 12 | 12 | l2 | 12 | 12 | 12 | L4 | 14 |  | 14 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 戊 | 二 |  | 循环水、雨水、水泵站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 丙 | 二 |  | 变电所 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 丁 | 三 |  | 压缩空气站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 丁 | 二 | 主要生 产厂房 | 包装成品库 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 丁 | 二 |  | 异形产品加工车间 | 10 | 1O | 10 | 10 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 戊 | 二 |  | 板材锯切、磨抛车间 | 10 | 10 | 10 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 丙 | 二 |  | 背网、补胶车间 | 10 | 10 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 戊 | 二 |  | 荒料锯切车间 | 10 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 戊 | 二 |  | 荒料堆场 | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算，如外墙有凸出的燃烧构件，则应从其凸出部分外缘算起。

2 甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距，应按本表增加2m，戊类厂房之间的防火间距，可按本表减小2m。

3 高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距，应按本表增加3m。

4 两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4m。

5 两座一、二级最低耐火等级厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时，其防火间距可适当减少，但甲、乙类厂房不应小于6m；丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

6 两座一、二级最低耐火等级厂房，当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时，其防火间距可适当减少，但甲、乙类厂房不应小于6m；丙、丁、戊类厂房不应小于4m。

7 两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体，如无外露的燃烧体屋檐，当每面外墙上的门墙洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表减少25%。

8 最低耐火等级低于四级的原有厂房，其防火间距可按四级确定。

# 附录B　装饰石材工厂各类地点噪声控制标准

表B　装饰石材工厂各类地点噪声控制标准表

| 序号 | 地点类别 |  | 噪声限制 （dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荒料锯切、板材锯切、磨抛、磨边倒角、压缩空气站、锅炉房等生产车间及作业场所（每天连续接触噪声8h） |  | 90 |
| 2 | 高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室（室内背景噪声级） | 无电话通讯要求时 | 75 |
|  |  | 有电话通讯要求时 | 70 |
| 3 | 机、电、仪表维修、加工车间的工作地点、计算机房（正常工作状态） |  | 70 |
| 4 | 车间所属办公室、实验室（室内背景噪声级） |  | 70 |
| 5 | 通讯室、电话总机室、值班室（室内背景噪声级） |  | 60 |
| 6 | 厂部所属办公室、会议室、设计室、实验室（包括试验、化验、计量室）（室内背景噪声级） |  | 60 |
| 7 | 工人值班宿舍（室内背景噪声级） |  | 55 |

# 附录C　生产车间及辅助建筑最低照度标准

表C　生产车间及辅助建筑最低照度标准

| 工作场所 | 最低照度 lx |  |  | 维护系数 | 一般显色指数 Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合照明 |  | 一般照明 |  |  |
|  | 局部照明 | 一般照明 |  |  |  |
| 荒料堆场 | 150 | 50 | 50 | 0.6 | 40 |
| 荒料锯切车间 | 200 | 100 | 100 | 0.6 | 60 |
| 磨抛车间 | 500 | 300 | 300 | 0.6 | 80 |
| 异形加工车间 | 400 | 200 | 200 | 0.6 | 60 |
| 背网、补胶车间 | 300 | 200 | 200 | 0.6 | 40 |
| 成品库 | 100 | 75 | 75 | 0.7 | 40 |
| 锅炉房 | － | － | 75 | 0.6 | 20 |
| 机修车间 | 200 | 100 | 100 | 0.7 | 60 |
| 各种材料库 | － | － | 100 | 0.7 | 80 |
| 压缩空气站 | － | － | 75 | 0.7 | 40 |
| 变电所 | － | － | 100 | 0.8 | 40 |
| 摆版调色区 | － | － | 500 | 0.6 | 100 |
| 控制室 | 300 | － | 100 | 0.8 | 100 |
| 办公楼 | 300 | 200 | 200 | 0.8 | 80 |
| 宿舍楼 | － | － | 100 | 0.8 | 100 |
| 实验室 | 300 | 200 | 200 | 0.8 | 80 |

| 名 称 最小水平 净距（m） 规 格 名 称 | 给水管（mm） |  |  |  | 排水管（沟）（mm） |  |  |  |  |  | 热力沟（管） | 燃气管压力P(MPa) |  |  |  |  | 压缩 空气 管 | 电力电缆（kV） | 电缆沟 | 通信电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 雨水管（沟） |  |  | 生产及生活污水管（沟） |  |  |  | 低压 | 中压 |  | 次高压 |  |  |  |  |  |
|  | <75 | 75～150 | 200～400 | >400 | <800 | 800～1500 | >1500 | <300 | 400～600 | >600 |  |  | B | A | B | A |  |  |  |  |
| 建筑物、构筑物基础外缘 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.7注3 | 1.0注3 | 1.5注3 | 5.0注2,注3 | 13.5注3 | 1.5 | 0.6注9 | 1.5 | 0.5注9 |
| 道 路 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8注8 | 0.8 | 0.8 |
| 管架基础外缘 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 照明、通信杆柱（中心） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 围墙基础外缘 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 排水沟外缘 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0注8 | 1.0 | 0.8 |
| 高压电力杆柱或铁塔基础外缘 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 （2.0） | 1.0 （2.0） | 1.0 （2.0） | 1.0 （5.0） | 1.0 （5.0） | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |

# 附录D　地下管线与建筑物(或构筑物)之间的最小水平净距

表D　地下管线与建筑物（或构筑物）之间的最小水平净距表

注:1 表列净距除注明者外，管线均自管壁、沟壁或防护设施的外缘或最外一根电缆算起；道路为城市型时，自路面边缘算起，为公路型时，自路肩边缘算起。

2 最小水平净距为距建筑物（或构筑物）外墙面（出地面处）的距离。

3 如受地形限制不能满足要求，采取有效的安全防护措施后，净距可适当缩小，但低压管道不应影响建筑物（或构筑物）基础的稳定性，中压管道距建筑物（或构筑物）基础不应小于0.5m且距建筑物（或构筑物）外墙面不应小于1m，次高压燃气管道距建筑物外墙不应小于3.0m。其中当次高压A管道采取有效安全防护措施或当管道壁厚不小于9.5mm时，距建筑物（或构筑物）外墙面不应小于6.5m，当管壁厚度不小于11.9mm时，距建筑物（或构筑物）外墙面不应小于3.0m。

4 括号内数据为距大于35KV电杆（塔）的距离。与电杆（塔）基础之间的水平距离尚应满足现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

5 距离由电杆（塔）中心起算。

6 表中所列数值特殊情况下可酌减且最多减少一半。

7 通信电缆管道距建筑物（或构筑物）基础外缘的净距应为1.2m；电力电缆排管（即电力电缆管道）净距要求与电缆沟（管）同。

8 表列埋地管道与建筑物（或构筑物）基础外缘的间距，均是指埋地管道与建筑物（或构筑物）的基础在同一标高或其以上时，当埋地管道深度大于建筑物（或构筑物）的基础深度时，应按土壤性质计算确定，但不得小于表列数值。

9 当为双柱式管架分别设基础时，在满足本表要求时，可在管架基础之间敷设管线。

# 附录E　地下管线之间的最小水平净距

表E　地下管线之间的最小水平净距表

| 管线名称 最小水平净距（m） 规格 管线名称 规格 |  |  |  | 给水管（mm） |  |  |  | 排水管（沟）（mm） |  |  |  |  |  | 热力沟（管） | 燃气管 |  |  |  |  | 压缩空气管 | 电力电缆（kV） |  |  | 电缆沟（管） | 通信电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 雨水管（沟） |  |  | 生产与生活污水管（沟） |  |  |  | 低压 | 中 压 |  | 高 压 |  |  | <1 | 1～10 | <35 |  | 直埋电缆 | 电缆管道 |
|  |  |  |  | <75 | 75～150 | 200～400 | >400 | <800 | 800～1500 | ＞1500 | ＜300 | 400～600 | >600 |  |  | B | A | B | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水管 （mm） |  | <75 |  | － | － | － | － | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 75～150 |  | － | － | － | － | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 200～400 |  | － | － | － | － | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | >400 |  | － | － | － | － | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 排水管 （沟） (mm) | 雨水 管(沟) | <800 |  | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
|  |  | 800～1500 |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | － | － | － | － | － | － | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | >1500 |  | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
|  | 生产与生活污水管(沟) | <300 |  | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | － | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
|  |  | 400～600 |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | >600 |  | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | － | － | － | － | － | － | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 热力沟（管） |  |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | － | 1.0 (1.0) | 1.0 (1.5) | 1.0 (1.5) | 1.5 (2.0) | 2.0 (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.6 |
| 燃气管 |  | 低 压 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 (1.0) | － | － | － | － | － | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
|  |  | 中压 | B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 (1.5) | － | － | － | － | － | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
|  |  |  | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 (1.5) | － | － | － | － | － | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
|  |  | 高压 | B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 (2.0) | － | － | － | － | － | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
|  |  |  | A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 (4.0) | － | － | － | － | － | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 压缩空气管 |  |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | － | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| 电力电缆 （kV） |  | <1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | － | － | － | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 1～10 |  | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | － | － | － | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | <35 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | － | － | － | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电缆沟（管） |  |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | 0.5 | 0.5 |
| 通信电缆 |  | 直埋电缆 |  | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | － |
|  |  | 电缆管道 |  | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | － |

注： 1　表列净距均自管壁、沟壁或防护设施的外缘或最外一根电缆算起。

2　当热力沟（管）与电力电缆净距不能满足本表规定时，应采取隔热措施，特殊情况下可酌减且最多至一半。

3　局部地段电力电缆穿管保护或加隔板后与给水管、排水管（沟）、压缩空气管道的净距可减少到0.5m，与穿管通信电缆的净距可减少到0.1m。

4　表列数据系按给水管在污水管（沟）上方制定的。生活饮用水给水管与污水管（沟）之间的净距应按本表数据增加50％；生产废水管与雨水管（沟）和给水管之间的净距可减少20％，和通信电缆、电力电缆之间的净距可减少20％，但不得小于0.5m。

5　当给水管与排水管（沟）共同埋设的土壤为砂土类，且给水管的材质为非金属或非合成塑料时，给水管与排水管（沟）的净距不应小于1.5m。

6　仅供采暖用的热力沟（管）与电力电缆、通信电缆及电缆沟之间的净距可减少20％，但不得小于0.5m。

7　110kV级的电力电缆与本表中各类管线的净距，可按35kV数据增加50％。电力电缆排管（即电力电缆管道）净距要求与电缆沟（管）同。

8　括号内数据为距管沟外壁的净距离。

9　管径系指公称直径。表中“－”表示净距未做规定，可根据具体情况确定。

# 附录F　地下管线之间的最小垂直净距

表F　地下管线之间的最小垂直净距表

| 管线名称 最小垂直 净距(m) 管线名称 |  | 给水管 | 排水管 （沟） | 热力 沟（管） | 地下燃 气管线 | 电力 电缆 | 电缆 沟（管） | 通信电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 直埋 电缆 | 电缆 管道 |
| 给水管 |  | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 |
| 排水管（沟） |  | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.15 |
| 热力沟（管） |  | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 |
| 地下燃气管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.15 |
| 电力电缆 |  | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 电缆沟（管） |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 通信电缆 | 直埋电缆 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | 电缆管道 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

注：1 表中管道、电缆和电缆沟最小垂直净距，系指下面管道或管沟的外顶与上面管道的管底或管沟基础底之间的净距。

2 当电力电缆采用隔板分隔时电力电缆之间及其到其他管线（沟）的距离可为0.25m。

# 附录G　装饰石材工厂建筑物通风换气次数

表G　装饰石材工厂建筑物通风换气次数表

| 建筑物名称 |  | 通风换气次数 |
| --- | --- | --- |
| 化验室 | 化学分析室 | 12 |
|  | 药品储存室 | 4 |
| 材料储存库 |  | 12 |
| 供配电系统 | 车间控制室 | 4 |
|  | 高压开关柜室 | 12 |
|  | 低压配电室 | 6～12 |
| 污水处理站的加氯间 |  | 15 |
| 污水泵站 |  | 8 |
| 压缩空气站 |  | 12 |

# 附录H　收尘风管内的最小风速

表H　收尘风管内的最小风速表

| 粉尘名称 | 垂直风管（m/s） | 水平风管（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 黏土类软质原料 | 13 | 16 |
| 长石、石英类硬质原料 | 14 | 16 |
| 湿土（含水2％以下） | 15 | 18 |
| 金刚砂、刚玉粉 | 15 | 19 |
| 干细型砂尘 | 17 | 20 |

# 本规范用词说明

1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样作不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《室外排水设计规范》GB 50014

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《建筑防火设计规范》GB 50016

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

- 《厂矿道路设计规范》GBJ 22

- 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《压缩空气站设计规范》GB 50029

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《工业企业通信设计规范》GBJ 42

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

- 《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050

- 《烟囱设计规范》GB 50051

- 《供配电系统设计规范》GB 50052

- 《低压配电设计规范》GB 50054

- 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058

- 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB 50063

- 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ 65

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ 79

- 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87

- 《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ 112

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 《工业企业总平面设计规范》GB 50187

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《构筑物抗震设计规范》GB 50191

- 《防洪标准》GB 50201

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

- 《电力工程电缆设计规范》GB 50217

- 《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219

- 《民用建筑设计通则》GB 50352

- 《钢制压力容器》GB 150

- 《环境空气质量标准》GB 3096

- 《起重机设计规范》GB/T 3811

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

- 《起重机安全规范》GB 6067

- 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《通用门式起重机》GB/T 14406

- 《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549

- 《大气污染物综合排放标准》GB 16297

- 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

- 《节水型产品技术条件及管理通则》GB/T 18870

- 《压力管道规范工业管道》GB/T 20801.3

- 《节水型生活用水器具》CJ 164

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

- 《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134